## Ark1
Interval | uge/M/år | Funktionslokation | Navn | Koordinat/ Kote | Lubrication point | Lubrication Oil Type | Grease Type | Volume (ltrs) | Volume (grams)
2 | År | AMV04 HLB20AN001 | PRIMÆRLUFTBLÆSER | BU03 / 5,3 | Shaft bearing DE | Mobil DTE Oil Medium (VG46) | - | 4,2 | -
2 | År | AMV04 HLB20AN001 | PRIMÆRLUFTBLÆSER | BU03 / 5,3 | Shaft bearing NDE | Mobil DTE Oil Medium (VG46) | - | 3,7 | -
2 | År | AMV04 HLB10AN001 | FRISKLUFTBLÆSER | BU17 / 8 | Hydraulic unit | Mobil DTE Oil Heavy Medium (VG68) | - | 370 | -
2 | M | AMV04 ECC01AF001 | FLIS TRANSPORTØR 1 | BP03 / 47,5 | Packing housing d=200 |  | Mobilith SHC 220 |  | 18
2 | M | AMV04 ECC01AF001 | FLIS TRANSPORTØR 1 | BP03 / 47,5 | Packing housing d=200 |  | Mobilith SHC 220 |  | 18
3 | M | AMV04 ECC01AF001 | FLIS TRANSPORTØR 1 | BP03 / 47,5 | Spherical roller bearing 22232 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 150
3 | M | AMV04 ECC01AF001 | FLIS TRANSPORTØR 1 | BP03 / 47,5 | Spherical roller bearing 22232 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 150
3 | M | AMV04 ECC01AF001 | FLIS TRANSPORTØR 1 | BP03 / 47,5 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 ECC01AF001 | FLIS TRANSPORTØR 1 | BP03 / 47,5 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 ECC01AF001 | FLIS TRANSPORTØR 1 | BP03 / 47,5 | Spherical roller bearing 22222 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 ECC01AF001 | FLIS TRANSPORTØR 1 | BP03 / 47,5 | Spherical roller bearing 22222 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
2 | M | AMV04 ECC01AF001 | FLIS TRANSPORTØR 1 | BP03 / 47,5 | Packing housing d=120 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 ECC01AF001 | FLIS TRANSPORTØR 1 | BP03 / 47,5 | Packing housing d=120 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 ECC03AF001 | FLIS TRANSPORTØR 3 | BM04 / 47,5 | Packing housing d=200 |  | Mobilith SHC 220 |  | 18
2 | M | AMV04 ECC03AF001 | FLIS TRANSPORTØR 3 | BM04 / 47,5 | Packing housing d=200 |  | Mobilith SHC 220 |  | 18
3 | M | AMV04 ECC03AF001 | FLIS TRANSPORTØR 3 | BM04 / 47,5 | Spherical roller bearing 22232 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 150
3 | M | AMV04 ECC03AF001 | FLIS TRANSPORTØR 3 | BM04 / 47,5 | Spherical roller bearing 22232 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 150
3 | M | AMV04 ECC03AF001 | FLIS TRANSPORTØR 3 | BM04 / 47,5 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 ECC03AF001 | FLIS TRANSPORTØR 3 | BM04 / 47,5 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 ECC03AF001 | FLIS TRANSPORTØR 3 | BM04 / 47,5 | Spherical roller bearing 22222 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 ECC03AF001 | FLIS TRANSPORTØR 3 | BM04 / 47,5 | Spherical roller bearing 22222 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
2 | M | AMV04 ECC03AF001 | FLIS TRANSPORTØR 3 | BM04 / 47,5 | Packing housing d=120 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 ECC03AF001 | FLIS TRANSPORTØR 3 | BM04 / 47,5 | Packing housing d=120 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 ECC02AF001 | FLIS TRANSPORTØR 2 | BD03 / 45,2 | Packing housing d=230 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
2 | M | AMV04 ECC02AF001 | FLIS TRANSPORTØR 2 | BD03 / 45,2 | Packing housing d=230 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 ECC02AF001 | FLIS TRANSPORTØR 2 | BD03 / 45,2 | Spherical roller bearing 22232 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 150
3 | M | AMV04 ECC02AF001 | FLIS TRANSPORTØR 2 | BD03 / 45,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 ECC02AF001 | FLIS TRANSPORTØR 2 | BD03 / 45,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 ECC02AF001 | FLIS TRANSPORTØR 2 | BD03 / 45,2 | Spherical roller bearing 22222 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 ECC02AF001 | FLIS TRANSPORTØR 2 | BD03 / 45,2 | Spherical roller bearing 22222 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
2 | M | AMV04 ECC02AF001 | FLIS TRANSPORTØR 2 | BD03 / 45,2 | Packing housing d=120 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 ECC02AF001 | FLIS TRANSPORTØR 2 | BD03 / 45,2 | Packing housing d=120 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 ECC02AF001 | FLIS TRANSPORTØR 2 | BD03 / 45,2 | Spherical roller bearing 23044 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 150
2 | M | AMV04 ECC04AF001 | FLIS TRANSPORTØR 4 | BD04 / 45,3 | Packing housing d=230 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
2 | M | AMV04 ECC04AF001 | FLIS TRANSPORTØR 4 | BD04 / 45,3 | Packing housing d=230 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 ECC04AF001 | FLIS TRANSPORTØR 4 | BD04 / 45,3 | Spherical roller bearing 22232 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 150
3 | M | AMV04 ECC04AF001 | FLIS TRANSPORTØR 4 | BD04 / 45,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 ECC04AF001 | FLIS TRANSPORTØR 4 | BD04 / 45,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 ECC04AF001 | FLIS TRANSPORTØR 4 | BD04 / 45,3 | Spherical roller bearing 22222 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 ECC04AF001 | FLIS TRANSPORTØR 4 | BD04 / 45,3 | Spherical roller bearing 22222 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
2 | M | AMV04 ECC04AF001 | FLIS TRANSPORTØR 4 | BD04 / 45,3 | Packing housing d=120 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 ECC04AF001 | FLIS TRANSPORTØR 4 | BD04 / 45,3 | Packing housing d=120 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 ECC04AF001 | FLIS TRANSPORTØR 4 | BD04 / 45,3 | Spherical roller bearing 23044 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 150
3 | M | AMV04 ECC21AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 21 | BH04 / 44,2 | Spherical roller bearing 22228 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 110
3 | M | AMV04 ECC21AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 21 | BH04 / 44,2 | Spherical roller bearing 22226 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 95
3 | M | AMV04 ECC21AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 21 | BH04 / 44,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 ECC21AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 21 | BH04 / 44,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 ECC21AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 21 | BH04 / 44,2 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | M | AMV04 ECC21AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 21 | BH04 / 44,2 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 ECC31AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 31 | BL04 / 44,2 | Spherical roller bearing 22228 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 110
3 | M | AMV04 ECC31AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 31 | BL04 / 44,2 | Spherical roller bearing 22226 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 95
3 | M | AMV04 ECC31AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 31 | BL04 / 44,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 ECC31AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 31 | BL04 / 44,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 ECC31AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 31 | BL04 / 44,2 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | M | AMV04 ECC31AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 31 | BL04 / 44,2 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 ECC41AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 41 | BM04 / 44,2 | Spherical roller bearing 22228 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 110
3 | M | AMV04 ECC41AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 41 | BM04 / 44,2 | Spherical roller bearing 22226 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 95
3 | M | AMV04 ECC41AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 41 | BM04 / 44,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 ECC41AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 41 | BM04 / 44,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 ECC41AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 41 | BM04 / 44,2 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | M | AMV04 ECC41AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 41 | BM04 / 44,2 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 ECC22AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 22 | BG03 / 44,2 | Spherical roller bearing 22228 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 110
3 | M | AMV04 ECC22AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 22 | BG03 / 44,2 | Spherical roller bearing 22226 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 95
3 | M | AMV04 ECC22AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 22 | BG03 / 44,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 ECC22AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 22 | BG03 / 44,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 ECC22AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 22 | BG03 / 44,2 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | M | AMV04 ECC22AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 22 | BG03 / 44,2 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 ECC32AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 32 | BK03 / 44,2 | Spherical roller bearing 22228 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 110
3 | M | AMV04 ECC32AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 32 | BK03 / 44,2 | Spherical roller bearing 22226 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 95
3 | M | AMV04 ECC32AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 32 | BK03 / 44,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 ECC32AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 32 | BK03 / 44,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 ECC32AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 32 | BK03 / 44,2 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | M | AMV04 ECC32AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 32 | BK03 / 44,2 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 ECC42AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 42 | BL03 / 44,2 | Spherical roller bearing 22228 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 110
3 | M | AMV04 ECC42AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 42 | BL03 / 44,2 | Spherical roller bearing 22226 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 95
3 | M | AMV04 ECC42AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 42 | BL03 / 44,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 ECC42AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 42 | BL03 / 44,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 ECC42AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 42 | BL03 / 44,2 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | M | AMV04 ECC42AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 42 | BL03 / 44,2 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 ECC11AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 11 | BD04 / 42,7 | Spherical roller bearing 22228 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 110
3 | M | AMV04 ECC11AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 11 | BD04 / 42,7 | Spherical roller bearing 22226 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 95
3 | M | AMV04 ECC11AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 11 | BD04 / 42,7 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 ECC11AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 11 | BD04 / 42,7 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 ECC11AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 11 | BD04 / 42,7 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | M | AMV04 ECC11AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 11 | BD04 / 42,7 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 ECC12AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 12 | BC03 / 42,7 | Spherical roller bearing 22228 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 110
3 | M | AMV04 ECC12AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 12 | BC03 / 42,7 | Spherical roller bearing 22226 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 95
3 | M | AMV04 ECC12AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 12 | BC03 / 42,7 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 ECC12AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 12 | BC03 / 42,7 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
2 | M | AMV04 ECC12AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 12 | BC03 / 42,7 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | M | AMV04 ECC12AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 12 | BC03 / 42,7 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 ECC11AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 11 | BE03 / 41,9 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | UGE | AMV04 ECC11AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 11 | BE03 / 41,9 | Roller chain 12B-1 HQ DIN 8187 |  | Chain spray | 0.180 | 25 ml / m
3 | M | AMV04 ECC11AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 11 | BE03 / 41,9 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 ECC11AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 11 | BE03 / 41,9 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 ECC11AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 11 | BE03 / 41,9 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 ECC11AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 11 | BE03 / 41,9 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 ECC21AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 21 | BJ03 / 43,4 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | UGE | AMV04 ECC21AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 21 | BJ03 / 43,4 | Roller chain 12B-1 HQ DIN 8187 |  | Chain spray | 0.180 | 25 ml / m
3 | M | AMV04 ECC21AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 21 | BJ03 / 43,4 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 ECC21AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 21 | BJ03 / 43,4 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 ECC21AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 21 | BJ03 / 43,4 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 ECC21AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 21 | BJ03 / 43,4 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 ECC31AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 31 | BL03 / 43,4 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 ECC31AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 31 | BL03 / 43,4 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | UGE | AMV04 ECC31AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 31 | BL03 / 43,4 | Roller chain 12B-1 HQ DIN 8187 |  | Chain spray | 0.180 | 25 ml / m
3 | M | AMV04 ECC31AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 31 | BL03 / 43,4 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 ECC31AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 31 | BL03 / 43,4 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 ECC31AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 31 | BL03 / 43,4 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | Mobilith SHC 220 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 ECC31AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 31 | BL03 / 43,4 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | Mobilith SHC 220 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 ECC41AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 41 | BM03 / 43,4 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 ECC41AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 41 | BM03 / 43,4 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | UGE | AMV04 ECC41AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 41 | BM03 / 43,4 | Roller chain 12B-1 HQ DIN 8187 |  | Chain spray | 0.180 | 25 ml / m
3 | M | AMV04 ECC41AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 41 | BM03 / 43,4 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 ECC41AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 41 | BM03 / 43,4 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 ECC41AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 41 | BM03 / 43,4 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | Mobilith SHC 220 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 ECC41AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 41 | BM03 / 43,4 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | Mobilith SHC 220 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 ECC12AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 12 | BD03 / 41,9 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 ECC12AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 12 | BD03 / 41,9 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | UGE | AMV04 ECC12AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 12 | BD03 / 41,9 | Roller chain 12B-1 HQ DIN 8187 |  | Chain spray | 0.180 | 25 ml / m
3 | M | AMV04 ECC12AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 12 | BD03 / 41,9 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 ECC12AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 12 | BD03 / 41,9 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 ECC12AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 12 | BD03 / 41,9 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 ECC12AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 12 | BD03 / 41,9 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 ECC22AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 22 | BF03 / 43,4 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 ECC22AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 22 | BF03 / 43,4 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | UGE | AMV04 ECC22AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 22 | BF03 / 43,4 | Roller chain 12B-1 HQ DIN 8187 |  | Chain spray | 0.180 | 25 ml / m
3 | M | AMV04 ECC22AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 22 | BF03 / 43,4 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 ECC22AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 22 | BF03 / 43,4 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 ECC22AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 22 | BF03 / 43,4 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 ECC22AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 22 | BF03 / 43,4 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 ECC32AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 32 | BK03 / 43,4 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 ECC32AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 32 | BK03 / 43,4 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | UGE | AMV04 ECC32AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 32 | BK03 / 43,4 | Roller chain 12B-1 HQ DIN 8187 |  | Chain spray | 0.180 | 25 ml / m
3 | M | AMV04 ECC32AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 32 | BK03 / 43,4 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 ECC32AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 32 | BK03 / 43,4 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 ECC32AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 32 | BK03 / 43,4 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 ECC32AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 32 | BK03 / 43,4 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 ECC42AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 42 | BM03 / 43,4 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 ECC42AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 42 | BM03 / 43,4 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | UGE | AMV04 ECC42AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 42 | BM03 / 43,4 | Roller chain 12B-1 HQ DIN 8187 |  | Chain spray | 0.180 | 25 ml / m
3 | M | AMV04 ECC42AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 42 | BM03 / 43,4 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 ECC42AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 42 | BM03 / 43,4 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 ECC42AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 42 | BM03 / 43,4 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 ECC42AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 42 | BM03 / 43,4 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
55 | M | AMV04 HFA10AF001 | OMRØRER FLISSILO 10 | BD03 / 39,5 | Slewing ring A2, D=1600 (ø1455), M=10 |  | Gear wheel grease | 0.125 | 1000
1 | M | AMV04 HFA10AF001 | OMRØRER FLISSILO 10 | BD03 / 39,5 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
1 | M | AMV04 HFA10AF001 | OMRØRER FLISSILO 10 | BD03 / 39,5 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
1 | M | AMV04 HFA10AF001 | OMRØRER FLISSILO 10 | BD03 / 39,5 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
1 | M | AMV04 HFA20AF001 | OMRØRER SILO 20 | BH03 / 41 | Slewing ring A2, D=1600 (ø1455), M=10 |  | Gear wheel grease | 0.125 | 1000
1 | M | AMV04 HFA20AF001 | OMRØRER SILO 20 | BH03 / 41 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
1 | M | AMV04 HFA20AF001 | OMRØRER SILO 20 | BH03 / 41 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
1 | M | AMV04 HFA20AF001 | OMRØRER SILO 20 | BH03 / 41 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
1 | M | AMV04 HFA30AF001 | OMRØRER SILO 30 | BK03 / 41 | Slewing ring A2, D=1600 (ø1455), M=10 |  | Gear wheel grease | 0.125 | 1000
1 | M | AMV04 HFA30AF001 | OMRØRER SILO 30 | BK03 / 41 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
1 | M | AMV04 HFA30AF001 | OMRØRER SILO 30 | BK03 / 41 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
1 | M | AMV04 HFA30AF001 | OMRØRER SILO 30 | BK03 / 41 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
1 | M | AMV04 HFA40AF001 | OMRØRER SILO 40 | BM03 / 41 | Slewing ring A2, D=1600 (ø1455), M=10 |  | Gear wheel grease | 0.125 | 1000
1 | M | AMV04 HFA40AF001 | OMRØRER SILO 40 | BM03 / 41 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
1 | M | AMV04 HFA40AF001 | OMRØRER SILO 40 | BM03 / 41 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
1 | M | AMV04 HFA40AF001 | OMRØRER SILO 40 | BM03 / 41 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | UGE | AMV04 HFA10AF002 | FLISSILO 10 UDMADER | BD03 / 29,2 | Automatic lubrication device Vogel KFG30-5+486 |  | MOBILGREASE XHP 462 KP2N-20L |  | 6000
6 | M | AMV04 HFA10AF002 | FLISSILO 10 UDMADER | BD03 / 29,2 | Power supply unit, Fe-Junction box, without lower seal CSR-3S..7 |  | Mobilith SHC 220 |  | 200
2 | M | AMV04 HFA10AF002 | FLISSILO 10 UDMADER | BD03 / 29,2 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
1 | M | AMV04 HFA10AF002 | FLISSILO 10 UDMADER | BD03 / 29,2 | Slewing ring B2, D=2314 (ø2142), M=12 |  | Mobilgear OGL 461 |  | 1000
3 | UGE | AMV04 HFA20AF002 | FLISSILO 20 UDMADER | BG03 / 29,2 | Automatic lubrication device Vogel KFG30-5+486 |  | MOBILGREASE XHP 462 KP2N-20L |  | 6000
6 | M | AMV04 HFA20AF002 | FLISSILO 20 UDMADER | BG03 / 29,2 | Power supply unit, Fe-Junction box, without lower seal CSR-3S..7 |  | Mobilith SHC 220 |  | 200
2 | M | AMV04 HFA20AF002 | FLISSILO 20 UDMADER | BG03 / 29,2 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
1 | M | AMV04 HFA20AF002 | FLISSILO 20 UDMADER | BG03 / 29,2 | Slewing ring B2, D=2314 (ø2142), M=12 |  | Mobilgear OGL 461 |  | 1000
3 | UGE | AMV04 HFA30AF002 | FLISSILO 30 UDMADER | BK03 / 29,2 | Automatic lubrication device Vogel KFG30-5+486 |  | MOBILGREASE XHP 462 KP2N-20L |  | 6000
6 | M | AMV04 HFA30AF002 | FLISSILO 30 UDMADER | BK03 / 29,2 | Power supply unit, Fe-Junction box, without lower seal CSR-3S..7 |  | Mobilith SHC 220 |  | 200
2 | M | AMV04 HFA30AF002 | FLISSILO 30 UDMADER | BK03 / 29,2 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
1 | M | AMV04 HFA30AF002 | FLISSILO 30 UDMADER | BK03 / 29,2 | Slewing ring B2, D=2314 (ø2142), M=12 |  | Mobilgear OGL 461 |  | 1000
3 | UGE | AMV04 HFA40AF002 | FLISSILO 40 UDMADER | BM03 / 29,2 | Automatic lubrication device Vogel KFG30-5+486 |  | MOBILGREASE XHP 462 KP2N-20L |  | 6000
6 | M | AMV04 HFA40AF002 | FLISSILO 40 UDMADER | BM03 / 29,2 | Power supply unit, Fe-Junction box, without lower seal CSR-3S..7 |  | Mobilith SHC 220 |  | 200
2 | M | AMV04 HFA40AF002 | FLISSILO 40 UDMADER | BM03 / 29,2 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
1 | M | AMV04 HFA40AF002 | FLISSILO 40 UDMADER | BM03 / 29,2 | Slewing ring B2, D=2314 (ø2142), M=12 |  | Mobilgear OGL 461 |  | 1000
3 | M | AMV04 HFB11AF001 | FLIS FØDER 11 | BB06 / 27,8 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HFB11AF001 | FLIS FØDER 11 | BB06 / 27,8 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB11AF001 | FLIS FØDER 11 | BB06 / 27,8 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB11AF001 | FLIS FØDER 11 | BB06 / 27,8 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
2 | M | AMV04 HFB11AF001 | FLIS FØDER 11 | BB06 / 27,8 | Packing housing d=125 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB11AF001 | FLIS FØDER 11 | BB06 / 27,8 | Packing housing d=125 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HFB11AF001 | FLIS FØDER 11 | BB06 / 27,8 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB11AF001 | FLIS FØDER 11 | BB06 / 27,8 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
2 | M | AMV04 HFB11AF001 | FLIS FØDER 11 | BB06 / 27,8 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HFB11AF001 | FLIS FØDER 11 | BB06 / 27,8 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
3 | M | AMV04 HFB31AF001 | FLIS FØDER 31 | BJ06 / 27,8 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HFB31AF001 | FLIS FØDER 31 | BJ06 / 27,8 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB31AF001 | FLIS FØDER 31 | BJ06 / 27,8 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB31AF001 | FLIS FØDER 31 | BJ06 / 27,8 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
2 | M | AMV04 HFB31AF001 | FLIS FØDER 31 | BJ06 / 27,8 | Packing housing d=125 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB31AF001 | FLIS FØDER 31 | BJ06 / 27,8 | Packing housing d=125 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HFB31AF001 | FLIS FØDER 31 | BJ06 / 27,8 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB31AF001 | FLIS FØDER 31 | BJ06 / 27,8 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
2 | M | AMV04 HFB31AF001 | FLIS FØDER 31 | BJ06 / 27,8 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HFB31AF001 | FLIS FØDER 31 | BJ06 / 27,8 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
3 | M | AMV04 HFB21AF001 | FLIS FØDER 21 | BB06 / 32,9 | Spherical roller bearing 22232 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 150
3 | M | AMV04 HFB21AF001 | FLIS FØDER 21 | BB06 / 32,9 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
2 | M | AMV04 HFB21AF001 | FLIS FØDER 21 | BB06 / 32,9 | Packing housing d=175 |  | Mobilith SHC 220 |  | 16
2 | M | AMV04 HFB21AF001 | FLIS FØDER 21 | BB06 / 32,9 | Packing housing d=175 |  | Mobilith SHC 220 |  | 16
3 | M | AMV04 HFB21AF001 | FLIS FØDER 21 | BB06 / 32,9 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB21AF001 | FLIS FØDER 21 | BB06 / 32,9 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB21AF001 | FLIS FØDER 21 | BB06 / 32,9 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB21AF001 | FLIS FØDER 21 | BB06 / 32,9 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
2 | M | AMV04 HFB21AF001 | FLIS FØDER 21 | BB06 / 32,9 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HFB21AF001 | FLIS FØDER 21 | BB06 / 32,9 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
3 | M | AMV04 HFB41AF001 | FLIS FØDER 41 | BJ06 / 32,9 | Spherical roller bearing 22232 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 150
3 | M | AMV04 HFB41AF001 | FLIS FØDER 41 | BJ06 / 32,9 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
2 | M | AMV04 HFB41AF001 | FLIS FØDER 41 | BJ06 / 32,9 | Packing housing d=175 |  | Mobilith SHC 220 |  | 16
2 | M | AMV04 HFB41AF001 | FLIS FØDER 41 | BJ06 / 32,9 | Packing housing d=175 |  | Mobilith SHC 220 |  | 16
3 | M | AMV04 HFB41AF001 | FLIS FØDER 41 | BJ06 / 32,9 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB41AF001 | FLIS FØDER 41 | BJ06 / 32,9 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB41AF001 | FLIS FØDER 41 | BJ06 / 32,9 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB41AF001 | FLIS FØDER 41 | BJ06 / 32,9 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
2 | M | AMV04 HFB41AF001 | FLIS FØDER 41 | BJ06 / 32,9 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HFB41AF001 | FLIS FØDER 41 | BJ06 / 32,9 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
3 | M | AMV04 HFB21AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 21 | BH03 / 25,5 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 HFB21AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 21 | BH03 / 25,5 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | UGE | AMV04 HFB21AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 21 | BH03 / 25,5 | Roller chain 12B-1 HQ DIN 8187 |  | Chain spray | 0.180 | 25 ml / m
3 | M | AMV04 HFB21AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 21 | BH03 / 25,5 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB21AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 21 | BH03 / 25,5 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB21AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 21 | BH03 / 25,5 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 HFB21AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 21 | BH03 / 25,5 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 HFB41AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 41 | BM03 / 25,5 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 HFB41AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 41 | BM03 / 25,5 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | UGE | AMV04 HFB41AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 41 | BM03 / 25,5 | Roller chain 12B-1 HQ DIN 8187 |  | Chain spray | 0.180 | 25 ml / m
3 | M | AMV04 HFB41AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 41 | BM03 / 25,5 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB41AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 41 | BM03 / 25,5 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB41AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 41 | BM03 / 25,5 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 HFB41AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 41 | BM03 / 25,5 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 HFB11AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 11 | BD04 / 25,8 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 HFB11AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 11 | BD04 / 25,8 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | UGE | AMV04 HFB11AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 11 | BD04 / 25,8 | Roller chain 12B-1 HQ DIN 8187 |  | Chain spray | 0.180 | 25 ml / m
3 | M | AMV04 HFB11AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 11 | BD04 / 25,8 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB11AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 11 | BD04 / 25,8 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB11AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 11 | BD04 / 25,8 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 HFB11AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 11 | BD04 / 25,8 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 HFB31AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 31 | BL03 / 25,8 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 HFB31AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 31 | BL03 / 25,8 | Spherical roller bearing 22310 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | UGE | AMV04 HFB31AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 31 | BL03 / 25,8 | Roller chain 12B-1 HQ DIN 8187 |  | Chain spray | 0.180 | 25 ml / m
3 | M | AMV04 HFB31AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 31 | BL03 / 25,8 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB31AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 31 | BL03 / 25,8 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB31AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 31 | BL03 / 25,8 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 HFB31AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 31 | BL03 / 25,8 | Automatic lubricating device LAGD 125/WA2 SKF System 24 |  | LAGD 125/WA 2 | 0.125 | Change
3 | M | AMV04 HFB50AF001 | FLIS RØMMETRANSPORTØR 50 | BL03 / 21,4 | Spherical roller bearing 22228 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 110
3 | M | AMV04 HFB50AF001 | FLIS RØMMETRANSPORTØR 50 | BL03 / 21,4 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HFB50AF001 | FLIS RØMMETRANSPORTØR 50 | BL03 / 21,4 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB50AF001 | FLIS RØMMETRANSPORTØR 50 | BL03 / 21,4 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
2 | M | AMV04 HFB50AF001 | FLIS RØMMETRANSPORTØR 50 | BL03 / 21,4 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
2 | M | AMV04 HFB50AF001 | FLIS RØMMETRANSPORTØR 50 | BL03 / 21,4 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 HFB50AF001 | FLIS RØMMETRANSPORTØR 50 | BL03 / 21,4 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB50AF001 | FLIS RØMMETRANSPORTØR 50 | BL03 / 21,4 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
2 | M | AMV04 HFB50AF001 | FLIS RØMMETRANSPORTØR 50 | BL03 / 21,4 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HFB50AF001 | FLIS RØMMETRANSPORTØR 50 | BL03 / 21,4 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
6 | M | AMV04 HFB50AA001 | AFSPR.SPJ.EFT.RØMMETRANSPORTØR | BL03 / 12,2 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HFB50AA001 | AFSPR.SPJ.EFT.RØMMETRANSPORTØR | BL03 / 12,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HFB12AF001 | FLIS FØDER 12 | BA12 / 28,7 | Spherical roller bearing 22224 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 80
3 | M | AMV04 HFB12AF001 | FLIS FØDER 12 | BA12 / 28,7 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB12AF001 | FLIS FØDER 12 | BA12 / 28,7 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB12AF001 | FLIS FØDER 12 | BA12 / 28,7 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
2 | M | AMV04 HFB12AF001 | FLIS FØDER 12 | BA12 / 28,7 | Packing housing d=135 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB12AF001 | FLIS FØDER 12 | BA12 / 28,7 | Packing housing d=135 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HFB12AF001 | FLIS FØDER 12 | BA12 / 28,7 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB12AF001 | FLIS FØDER 12 | BA12 / 28,7 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
2 | M | AMV04 HFB12AF001 | FLIS FØDER 12 | BA12 / 28,7 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HFB12AF001 | FLIS FØDER 12 | BA12 / 28,7 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
3 | M | AMV04 HFB22AF001 | FLIS FØDER 22 | BA12 / 33,1 | Spherical roller bearing 22224 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 80
3 | M | AMV04 HFB22AF001 | FLIS FØDER 22 | BA12 / 33,1 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB22AF001 | FLIS FØDER 22 | BA12 / 33,1 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB22AF001 | FLIS FØDER 22 | BA12 / 33,1 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
2 | M | AMV04 HFB22AF001 | FLIS FØDER 22 | BA12 / 33,1 | Packing housing d=135 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB22AF001 | FLIS FØDER 22 | BA12 / 33,1 | Packing housing d=135 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HFB22AF001 | FLIS FØDER 22 | BA12 / 33,1 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB22AF001 | FLIS FØDER 22 | BA12 / 33,1 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
2 | M | AMV04 HFB22AF001 | FLIS FØDER 22 | BA12 / 33,1 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HFB22AF001 | FLIS FØDER 22 | BA12 / 33,1 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
3 | M | AMV04 HFB32AF001 | FLIS FØDER 32 | BK12 / 28,7 | Spherical roller bearing 22224 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 80
3 | M | AMV04 HFB32AF001 | FLIS FØDER 32 | BK12 / 28,7 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB32AF001 | FLIS FØDER 32 | BK12 / 28,7 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB32AF001 | FLIS FØDER 32 | BK12 / 28,7 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
2 | M | AMV04 HFB32AF001 | FLIS FØDER 32 | BK12 / 28,7 | Packing housing d=135 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB32AF001 | FLIS FØDER 32 | BK12 / 28,7 | Packing housing d=135 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HFB32AF001 | FLIS FØDER 32 | BK12 / 28,7 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB32AF001 | FLIS FØDER 32 | BK12 / 28,7 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
2 | M | AMV04 HFB32AF001 | FLIS FØDER 32 | BK12 / 28,7 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HFB32AF001 | FLIS FØDER 32 | BK12 / 28,7 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
3 | M | AMV04 HFB42AF001 | FLIS FØDER 42 | BK12 / 33,1 | Spherical roller bearing 22224 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 80
3 | M | AMV04 HFB42AF001 | FLIS FØDER 42 | BK12 / 33,1 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB42AF001 | FLIS FØDER 42 | BK12 / 33,1 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB42AF001 | FLIS FØDER 42 | BK12 / 33,1 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
2 | M | AMV04 HFB42AF001 | FLIS FØDER 42 | BK12 / 33,1 | Packing housing d=135 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB42AF001 | FLIS FØDER 42 | BK12 / 33,1 | Packing housing d=135 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HFB42AF001 | FLIS FØDER 42 | BK12 / 33,1 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB42AF001 | FLIS FØDER 42 | BK12 / 33,1 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
2 | M | AMV04 HFB42AF001 | FLIS FØDER 42 | BK12 / 33,1 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HFB42AF001 | FLIS FØDER 42 | BK12 / 33,1 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
3 | M | AMV04 HFB15AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 15 | BA12 / 26,2 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HFB15AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 15 | BA12 / 26,2 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB15AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 15 | BA12 / 26,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB15AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 15 | BA12 / 26,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
2 | M | AMV04 HFB15AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 15 | BA12 / 26,2 | Packing housing d=135 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB15AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 15 | BA12 / 26,2 | Packing housing d=110 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
3 | M | AMV04 HFB35AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 35 | BK12 / 26,2 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HFB35AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 35 | BK12 / 26,2 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB35AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 35 | BK12 / 26,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB35AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 35 | BK12 / 26,2 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
2 | M | AMV04 HFB35AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 35 | BK12 / 26,2 | Packing housing d=135 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB35AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 35 | BK12 / 26,2 | Packing housing d=110 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
3 | M | AMV04 HFB14AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 14 | BA08 / 26,6 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HFB14AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 14 | BA08 / 26,6 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB14AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 14 | BA08 / 26,6 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB14AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 14 | BA08 / 26,6 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
2 | M | AMV04 HFB14AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 14 | BA08 / 26,6 | Packing housing d=135 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB14AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 14 | BA08 / 26,6 | Packing housing d=110 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
3 | M | AMV04 HFB34AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 34 | BK09 / 26,3 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HFB34AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 34 | BK09 / 26,3 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB34AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 34 | BK09 / 26,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB34AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 34 | BK09 / 26,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
2 | M | AMV04 HFB34AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 34 | BK09 / 26,3 | Packing housing d=135 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB34AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 34 | BK09 / 26,3 | Packing housing d=110 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
3 | M | AMV04 HFB43AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 44 | BJ10 / 30,3 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HFB43AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 44 | BJ10 / 30,3 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HFB43AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 44 | BJ10 / 30,3 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB43AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 44 | BJ10 / 30,3 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB43AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 44 | BJ10 / 30,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB43AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 44 | BJ10 / 30,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB43AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 44 | BJ10 / 30,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB43AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 44 | BJ10 / 30,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
2 | M | AMV04 HFB43AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 44 | BJ10 / 30,3 | Packing housing d=110 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HFB43AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 44 | BJ10 / 30,3 | Packing housing d=110 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HFB43AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 44 | BJ10 / 30,3 | Packing housing d=125 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB43AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 44 | BJ10 / 30,3 | Packing housing d=125 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HFB43AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 45 | BJ14 / 30,3 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HFB43AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 45 | BJ14 / 30,3 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HFB43AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 45 | BJ14 / 30,3 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB43AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 45 | BJ14 / 30,3 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB43AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 45 | BJ14 / 30,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB43AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 45 | BJ14 / 30,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB43AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 45 | BJ14 / 30,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB43AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 45 | BJ14 / 30,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
2 | M | AMV04 HFB43AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 45 | BJ14 / 30,3 | Packing housing d=110 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HFB43AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 45 | BJ14 / 30,3 | Packing housing d=110 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HFB43AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 45 | BJ14 / 30,3 | Packing housing d=125 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB43AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 45 | BJ14 / 30,3 | Packing housing d=125 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HFB23AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 24 | BB10 / 30,3 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HFB23AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 24 | BB10 / 30,3 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HFB23AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 24 | BB10 / 30,3 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB23AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 24 | BB10 / 30,3 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB23AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 24 | BB10 / 30,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB23AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 24 | BB10 / 30,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB23AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 24 | BB10 / 30,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB23AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 24 | BB10 / 30,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
2 | M | AMV04 HFB23AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 24 | BB10 / 30,3 | Packing housing d=110 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HFB23AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 24 | BB10 / 30,3 | Packing housing d=110 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HFB23AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 24 | BB10 / 30,3 | Packing housing d=125 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB23AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 24 | BB10 / 30,3 | Packing housing d=125 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HFB23AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 25 | BB15 / 30,3 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HFB23AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 25 | BB15 / 30,3 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HFB23AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 25 | BB15 / 30,3 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB23AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 25 | BB15 / 30,3 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HFB23AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 25 | BB15 / 30,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB23AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 25 | BB15 / 30,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB23AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 25 | BB15 / 30,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HFB23AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 25 | BB15 / 30,3 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
2 | M | AMV04 HFB23AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 25 | BB15 / 30,3 | Packing housing d=110 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HFB23AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 25 | BB15 / 30,3 | Packing housing d=110 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HFB23AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 25 | BB15 / 30,3 | Packing housing d=125 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB23AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 25 | BB15 / 30,3 | Packing housing d=125 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB14AF002 | FLIS CELLESLUSE 14 | BB08 / 21,9 | Ram d=120 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB14AF002 | FLIS CELLESLUSE 14 | BB08 / 21,9 | Ram d=120 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HFB14AF002 | FLIS CELLESLUSE 14 | BB08 / 21,9 | Spherical roller bearing 23122 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HFB14AF002 | FLIS CELLESLUSE 14 | BB08 / 21,9 | Spherical roller bearing 23122 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
2 | M | AMV04 HFB15AF002 | FLIS CELLESLUSE 15 | BB12 / 21,9 | Ram d=120 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB15AF002 | FLIS CELLESLUSE 15 | BB12 / 21,9 | Ram d=120 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HFB15AF002 | FLIS CELLESLUSE 15 | BB12 / 21,9 | Spherical roller bearing 23122 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HFB15AF002 | FLIS CELLESLUSE 15 | BB12 / 21,9 | Spherical roller bearing 23122 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
2 | M | AMV04 HFB34AF002 | FLIS CELLESLUSE 34 | BJ10 / 21,9 | Ram d=120 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB34AF002 | FLIS CELLESLUSE 34 | BJ10 / 21,9 | Ram d=120 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HFB34AF002 | FLIS CELLESLUSE 34 | BJ10 / 21,9 | Spherical roller bearing 23122 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HFB34AF002 | FLIS CELLESLUSE 34 | BJ10 / 21,9 | Spherical roller bearing 23122 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
2 | M | AMV04 HFB35AF002 | FLIS CELLESLUSE 35 | BJ13 / 21,9 | Ram d=120 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HFB35AF002 | FLIS CELLESLUSE 35 | BJ13 / 21,9 | Ram d=120 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HFB35AF002 | FLIS CELLESLUSE 35 | BJ13 / 21,9 | Spherical roller bearing 23122 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HFB35AF002 | FLIS CELLESLUSE 35 | BJ13 / 21,9 | Spherical roller bearing 23122 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
6 | M | AMV04 HDA14AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BE14 / 6,2 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDA14AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BE14 / 6,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDA14AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BE14 / 6,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDA14AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BF14 / 6,2 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDA14AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BF14 / 6,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDA14AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BF14 / 6,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDA13AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BE12 / 6,2 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDA13AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BE12 / 6,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDA13AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BE12 / 6,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDA13AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BF12 / 6,2 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDA13AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BF12 / 6,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDA13AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BF12 / 6,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDA12AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BE10 / 6,2 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDA12AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BE10 / 6,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDA12AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BE10 / 6,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDA12AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BF10 / 6,2 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDA12AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BF10 / 6,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDA12AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BF10 / 6,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDA11AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BE09 / 6,2 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDA11AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BE09 / 6,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDA11AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BE09 / 6,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDA11AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BF09 / 6,2 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDA11AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BF09 / 6,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDA11AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BF09 / 6,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 HDA14AA004 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BF14 / 6,1 | Packing housing d=50 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 HDA13AA004 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BF12 / 6,1 | Packing housing d=50 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 HDA12AA004 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BF10 / 6,1 | Packing housing d=50 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 HDA11AA004 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BF09 / 6,1 | Packing housing d=50 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 HDA14AA002 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BE14 / 6 | Packing housing d=50 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 HDA13AA002 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BE12 / 6 | Packing housing d=50 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 HDA12AA002 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BE10 / 6 | Packing housing d=50 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 HDA11AA002 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA FYRRUM | BE09 / 6 | Packing housing d=50 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDA11AF001 | TRANSP. 11 UDTAG FRA FYRRUM | BD09 / 3,5 | Rotating union for water Deublin 555-385-198 |  | Mobilith SHC 220 |  | 1
6 | M | AMV04 HDA11AF001 | TRANSP. 11 UDTAG FRA FYRRUM | BD09 / 3,5 | Rotating union for water Deublin 555-385-198 |  | Mobilith SHC 220 |  | 1
3 | M | AMV04 HDA11AF001 | TRANSP. 11 UDTAG FRA FYRRUM | BD09 / 3,5 | Spherical roller bearing 22230 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 130
3 | M | AMV04 HDA11AF001 | TRANSP. 11 UDTAG FRA FYRRUM | BD09 / 3,5 | Spherical roller bearing 22224 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 80
2 | UGE | AMV04 HDA11AF001 | TRANSP. 11 UDTAG FRA FYRRUM | BD09 / 3,5 | Long packing housing d=165 |  | Mobilith SHC 220 |  | 30
2 | UGE | AMV04 HDA11AF001 | TRANSP. 11 UDTAG FRA FYRRUM | BD09 / 3,5 | Long packing housing d=165 |  | Mobilith SHC 220 |  | 30
6 | M | AMV04 HDA12AF001 | TRANSP. 12 UDTAG FRA FYRRUM | BD10 / 3,5 | Rotating union for water Deublin 555-385-198 |  | Mobilith SHC 220 |  | 1
6 | M | AMV04 HDA12AF001 | TRANSP. 12 UDTAG FRA FYRRUM | BD10 / 3,5 | Rotating union for water Deublin 555-385-198 |  | Mobilith SHC 220 |  | 1
3 | M | AMV04 HDA12AF001 | TRANSP. 12 UDTAG FRA FYRRUM | BD10 / 3,5 | Spherical roller bearing 22230 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 130
3 | M | AMV04 HDA12AF001 | TRANSP. 12 UDTAG FRA FYRRUM | BD10 / 3,5 | Spherical roller bearing 22224 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 80
2 | UGE | AMV04 HDA12AF001 | TRANSP. 12 UDTAG FRA FYRRUM | BD10 / 3,5 | Long packing housing d=165 |  | Mobilith SHC 220 |  | 30
2 | UGE | AMV04 HDA12AF001 | TRANSP. 12 UDTAG FRA FYRRUM | BD10 / 3,5 | Long packing housing d=165 |  | Mobilith SHC 220 |  | 30
6 | M | AMV04 HDA13AF001 | TRANSP. 13 UDTAG FRA FYRRUM | BD12 / 3,5 | Rotating union for water Deublin 555-385-198 |  | Mobilith SHC 220 |  | 1
6 | M | AMV04 HDA13AF001 | TRANSP. 13 UDTAG FRA FYRRUM | BD12 / 3,5 | Rotating union for water Deublin 555-385-198 |  | Mobilith SHC 220 |  | 1
3 | M | AMV04 HDA13AF001 | TRANSP. 13 UDTAG FRA FYRRUM | BD12 / 3,5 | Spherical roller bearing 22230 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 130
3 | M | AMV04 HDA13AF001 | TRANSP. 13 UDTAG FRA FYRRUM | BD12 / 3,5 | Spherical roller bearing 22224 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 80
2 | UGE | AMV04 HDA13AF001 | TRANSP. 13 UDTAG FRA FYRRUM | BD12 / 3,5 | Long packing housing d=165 |  | Mobilith SHC 220 |  | 30
2 | UGE | AMV04 HDA13AF001 | TRANSP. 13 UDTAG FRA FYRRUM | BD12 / 3,5 | Long packing housing d=165 |  | Mobilith SHC 220 |  | 30
6 | M | AMV04 HDA14AF001 | TRANSP. 14 UDTAG FRA FYRRUM | BD14 / 3,5 | Rotating union for water Deublin 555-385-198 |  | Mobilith SHC 220 |  | 1
6 | M | AMV04 HDA14AF001 | TRANSP. 14 UDTAG FRA FYRRUM | BD14 / 3,5 | Rotating union for water Deublin 555-385-198 |  | Mobilith SHC 220 |  | 1
3 | M | AMV04 HDA14AF001 | TRANSP. 14 UDTAG FRA FYRRUM | BD14 / 3,5 | Spherical roller bearing 22230 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 130
3 | M | AMV04 HDA14AF001 | TRANSP. 14 UDTAG FRA FYRRUM | BD14 / 3,5 | Spherical roller bearing 22224 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 80
2 | UGE | AMV04 HDA14AF001 | TRANSP. 14 UDTAG FRA FYRRUM | BD14 / 3,5 | Long packing housing d=165 |  | Mobilith SHC 220 |  | 30
2 | UGE | AMV04 HDA14AF001 | TRANSP. 14 UDTAG FRA FYRRUM | BD14 / 3,5 | Long packing housing d=165 |  | Mobilith SHC 220 |  | 30
3 | M | AMV04 HDA30AF001 | KÆDETRANSPORTØR BEDMATR. | BJ03 / 10,3 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HDA30AF001 | KÆDETRANSPORTØR BEDMATR. | BJ03 / 10,3 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
2 | M | AMV04 HDA30AF001 | KÆDETRANSPORTØR BEDMATR. | BJ03 / 10,3 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HDA30AF001 | KÆDETRANSPORTØR BEDMATR. | BJ03 / 10,3 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
3 | M | AMV04 HDA30AF001 | KÆDETRANSPORTØR BEDMATR. | BJ03 / 10,3 | Spherical roller bearing 22226 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 95
3 | M | AMV04 HDA30AF001 | KÆDETRANSPORTØR BEDMATR. | BJ03 / 10,3 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
2 | M | AMV04 HDA30AF001 | KÆDETRANSPORTØR BEDMATR. | BJ03 / 10,3 | Packing housing d=135 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HDA30AF001 | KÆDETRANSPORTØR BEDMATR. | BJ03 / 10,3 | Packing housing d=135 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDA30AF001 | KÆDETRANSPORTØR BEDMATR. | BJ03 / 10,3 | Bearing 6216 |  | Mobiltemp SHC 100, Shell Darina or equal |  | 40
3 | M | AMV04 HDA30AF001 | KÆDETRANSPORTØR BEDMATR. | BJ03 / 10,3 | Bearing 6216 |  | Mobiltemp SHC 100, Shell Darina or equal |  | 40
3 | M | AMV04 HDA40AT001 | ROTERENDE SIGTE FOR BEDMATR. | BH04 / 8,2 | Spherical roller bearing 22213 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA40AT001 | ROTERENDE SIGTE FOR BEDMATR. | BH04 / 8,2 | Spherical roller bearing 22228 CC/W33 |  | Mobilith SHC 220 |  | 110
3 | M | AMV04 HDA40AT001 | ROTERENDE SIGTE FOR BEDMATR. | BH04 / 8,2 | Spherical roller bearing 22220 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 55
3 | M | AMV04 HDA40AT001 | ROTERENDE SIGTE FOR BEDMATR. | BH04 / 8,2 | Spherical roller bearing 22213 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
2 | M | AMV04 HDA40AT001 | ROTERENDE SIGTE FOR BEDMATR. | BH04 / 8,2 | Packing housing d=90 |  | Mobilith SHC 220 |  | 6
2 | M | AMV04 HDA40AT001 | ROTERENDE SIGTE FOR BEDMATR. | BH04 / 8,2 | Packing housing d=90 |  | Mobilith SHC 220 |  | 6
2 | M | AMV04 HDA40AT001 | ROTERENDE SIGTE FOR BEDMATR. | BH04 / 8,2 | Packing housing d=155 |  | Mobilith SHC 220 |  | 15
3 | M | AMV04 HDA41AF001 | TRANSPORTSNEGL BEDMATR. RETUR | BG03 / 6,6 | Spherical roller bearing 22216 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 25
3 | M | AMV04 HDA41AF001 | TRANSPORTSNEGL BEDMATR. RETUR | BG03 / 6,6 | Spherical roller bearing 22213 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
2 | M | AMV04 HDA41AF001 | TRANSPORTSNEGL BEDMATR. RETUR | BG03 / 6,6 | Packing housing d=90 |  | Mobilith SHC 220 |  | 6
2 | M | AMV04 HDA41AF001 | TRANSPORTSNEGL BEDMATR. RETUR | BG03 / 6,6 | Packing housing d=90 |  | Mobilith SHC 220 |  | 6
3 | M | AMV04 HDA42AF001 | TRANSP.SNEGL BEDASKE TIL SILO | BG03 / 6,6 | Spherical roller bearing 22216 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 25
3 | M | AMV04 HDA42AF001 | TRANSP.SNEGL BEDASKE TIL SILO | BG03 / 6,6 | Spherical roller bearing 22213 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
2 | M | AMV04 HDA42AF001 | TRANSP.SNEGL BEDASKE TIL SILO | BG03 / 6,6 | Packing housing d=90 |  | Mobilith SHC 220 |  | 6
2 | M | AMV04 HDA42AF001 | TRANSP.SNEGL BEDASKE TIL SILO | BG03 / 6,6 | Packing housing d=90 |  | Mobilith SHC 220 |  | 6
3 | M | AMV04 HDA60AF001 | TRANSP. BEDASKE FØR CONTAINERE | BK04 / 6 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HDA60AF001 | TRANSP. BEDASKE FØR CONTAINERE | BK04 / 6 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
2 | M | AMV04 HDA60AF001 | TRANSP. BEDASKE FØR CONTAINERE | BK04 / 6 | Packing housing d=125 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
2 | M | AMV04 HDA60AF001 | TRANSP. BEDASKE FØR CONTAINERE | BK04 / 6 | Packing housing d=125 |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDA60AF001 | TRANSP. BEDASKE FØR CONTAINERE | BK04 / 6 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HDA60AF001 | TRANSP. BEDASKE FØR CONTAINERE | BK04 / 6 | Bearing unit FYTB 30 TF |  | Mobilith SHC 220 |  | 5
3 | M | AMV04 HDA60AF001 | TRANSP. BEDASKE FØR CONTAINERE | BK04 / 6 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HDA60AF001 | TRANSP. BEDASKE FØR CONTAINERE | BK04 / 6 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
2 | M | AMV04 HDA60AF001 | TRANSP. BEDASKE FØR CONTAINERE | BK04 / 6 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HDA60AF001 | TRANSP. BEDASKE FØR CONTAINERE | BK04 / 6 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
3 | M | AMV04 HDA61BB001 | ASKECONTAINER 1 | BF03 / 2,7 | Bearing unit ø60 UCP212 |  | Mobilith SHC 220 |  | 12
3 | M | AMV04 HDA61BB001 | ASKECONTAINER 1 | BF03 / 2,7 | Bearing unit ø60 UCP212 |  | Mobilith SHC 220 |  | 12
2 | M | AMV04 HDA61BB001 | ASKECONTAINER 1 | BF03 / 2,7 | Packing housing d=70 |  | Mobilith SHC 220 |  | 4
2 | M | AMV04 HDA61BB001 | ASKECONTAINER 1 | BF03 / 2,7 | Packing housing d=70 |  | Mobilith SHC 220 |  | 4
3 | M | AMV04 HDA61BB001 | ASKECONTAINER 1 | BF03 / 2,7 | Slide bearing 50/55/65x50 WF-WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA61BB001 | ASKECONTAINER 1 | BF03 / 2,7 | Slide bearing 50/55/65x50 WF-WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA61BB001 | ASKECONTAINER 1 | BF03 / 2,7 | Slide bearing 50/55/65x50 WF-WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA61BB001 | ASKECONTAINER 1 | BF03 / 2,7 | Slide bearing 50/55/65x50 WF-WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA61BB001 | ASKECONTAINER 1 | BF03 / 2,7 | Slide bearing 50/55x50 WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA61BB001 | ASKECONTAINER 1 | BF03 / 2,7 | Slide bearing 50/55x50 WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA61BB001 | ASKECONTAINER 1 | BF03 / 2,7 | Slide bearing 50/55x50 WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA61BB001 | ASKECONTAINER 1 | BF03 / 2,7 | Slide bearing 50/55x50 WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA62BB001 | ASKECONTAINER 2 | BH03 / 2,7 | Bearing unit ø60 UCP212 |  | Mobilith SHC 220 |  | 12
3 | M | AMV04 HDA62BB001 | ASKECONTAINER 2 | BH03 / 2,7 | Bearing unit ø60 UCP212 |  | Mobilith SHC 220 |  | 12
2 | M | AMV04 HDA62BB001 | ASKECONTAINER 2 | BH03 / 2,7 | Packing housing d=70 |  | Mobilith SHC 220 |  | 4
2 | M | AMV04 HDA62BB001 | ASKECONTAINER 2 | BH03 / 2,7 | Packing housing d=70 |  | Mobilith SHC 220 |  | 4
3 | M | AMV04 HDA62BB001 | ASKECONTAINER 2 | BH03 / 2,7 | Slide bearing 50/55/65x50 WF-WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA62BB001 | ASKECONTAINER 2 | BH03 / 2,7 | Slide bearing 50/55/65x50 WF-WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA62BB001 | ASKECONTAINER 2 | BH03 / 2,7 | Slide bearing 50/55/65x50 WF-WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA62BB001 | ASKECONTAINER 2 | BH03 / 2,7 | Slide bearing 50/55/65x50 WF-WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA62BB001 | ASKECONTAINER 2 | BH03 / 2,7 | Slide bearing 50/55x50 WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA62BB001 | ASKECONTAINER 2 | BH03 / 2,7 | Slide bearing 50/55x50 WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA62BB001 | ASKECONTAINER 2 | BH03 / 2,7 | Slide bearing 50/55x50 WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA62BB001 | ASKECONTAINER 2 | BH03 / 2,7 | Slide bearing 50/55x50 WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA63BB001 | ASKECONTAINER 3 | BK03 / 2,7 | Bearing unit ø60 UCP212 |  | Mobilith SHC 220 |  | 12
3 | M | AMV04 HDA63BB001 | ASKECONTAINER 3 | BK03 / 2,7 | Bearing unit ø60 UCP212 |  | Mobilith SHC 220 |  | 12
2 | M | AMV04 HDA63BB001 | ASKECONTAINER 3 | BK03 / 2,7 | Packing housing d=70 |  | Mobilith SHC 220 |  | 4
2 | M | AMV04 HDA63BB001 | ASKECONTAINER 3 | BK03 / 2,7 | Packing housing d=70 |  | Mobilith SHC 220 |  | 4
3 | M | AMV04 HDA63BB001 | ASKECONTAINER 3 | BK03 / 2,7 | Slide bearing 50/55/65x50 WF-WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA63BB001 | ASKECONTAINER 3 | BK03 / 2,7 | Slide bearing 50/55/65x50 WF-WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA63BB001 | ASKECONTAINER 3 | BK03 / 2,7 | Slide bearing 50/55/65x50 WF-WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA63BB001 | ASKECONTAINER 3 | BK03 / 2,7 | Slide bearing 50/55/65x50 WF-WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA63BB001 | ASKECONTAINER 3 | BK03 / 2,7 | Slide bearing 50/55x50 WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA63BB001 | ASKECONTAINER 3 | BK03 / 2,7 | Slide bearing 50/55x50 WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA63BB001 | ASKECONTAINER 3 | BK03 / 2,7 | Slide bearing 50/55x50 WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDA63BB001 | ASKECONTAINER 3 | BK03 / 2,7 | Slide bearing 50/55x50 WB 700 |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
6 | M | AMV04 HDA21AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK09 / 12,5 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDA21AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK09 / 12,5 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDA21AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK09 / 12,5 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDA21AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK09 / 12,5 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDA21AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK09 / 12,5 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDA21AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK09 / 12,5 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDA22AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK14 / 12,5 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDA22AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK14 / 12,5 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDA22AA001 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK14 / 12,5 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDA22AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK14 / 12,5 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDA22AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK14 / 12,5 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDA22AA003 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK14 / 12,5 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDA21AA006 | AFSPR.SPJ. EFTER TRANSP. 21 | BH09 / 3,9 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDA21AA006 | AFSPR.SPJ. EFTER TRANSP. 21 | BH09 / 3,9 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDA21AA006 | AFSPR.SPJ. EFTER TRANSP. 21 | BH09 / 3,9 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDA22AA006 | AFSPR.SPJ. EFTER TRANSP. 22 | BH14 / 3,9 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDA22AA006 | AFSPR.SPJ. EFTER TRANSP. 22 | BH14 / 3,9 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDA22AA006 | AFSPR.SPJ. EFTER TRANSP. 22 | BH14 / 3,9 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 HDA21AA002 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK09 / 12,4 | Packing housing d=50 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 HDA21AA004 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK09 / 12,4 | Packing housing d=50 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 HDA21AA005 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK09 / 11 | Packing housing d=50 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 HDA22AA002 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK14 / 12,4 | Packing housing d=50 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 HDA22AA004 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK14 / 12,4 | Packing housing d=50 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
2 | M | AMV04 HDA22AA005 | AFSPR.SPJ. UDTAG FRA LOOP SEAL | BK14 / 11 | Packing housing d=50 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDA21AF001 | TRANSP. UDTAG FRA LOOP SEAL 11 | BK09 / 4,4 | Rotating union for water Deublin 355-204-222 |  | Mobilith SHC 220 |  | 1
6 | M | AMV04 HDA21AF001 | TRANSP. UDTAG FRA LOOP SEAL 11 | BK09 / 4,4 | Rotating union for water Deublin 355-204-222 |  | Mobilith SHC 220 |  | 1
3 | M | AMV04 HDA21AF001 | TRANSP. UDTAG FRA LOOP SEAL 11 | BK09 / 4,4 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HDA21AF001 | TRANSP. UDTAG FRA LOOP SEAL 11 | BK09 / 4,4 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
2 | UGE | AMV04 HDA21AF001 | TRANSP. UDTAG FRA LOOP SEAL 11 | BK09 / 4,4 | Long packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 14
2 | UGE | AMV04 HDA21AF001 | TRANSP. UDTAG FRA LOOP SEAL 11 | BK09 / 4,4 | Long packing housing d=135 |  | Mobilith SHC 220 |  | 24
6 | M | AMV04 HDA22AF001 | TRANSP. UDTAG FRA LOOP SEAL 21 | BK13 / 4,4 | Rotating union for water Deublin 355-204-222 |  | Mobilith SHC 220 |  | 1
6 | M | AMV04 HDA22AF001 | TRANSP. UDTAG FRA LOOP SEAL 21 | BK13 / 4,4 | Rotating union for water Deublin 355-204-222 |  | Mobilith SHC 220 |  | 1
3 | M | AMV04 HDA22AF001 | TRANSP. UDTAG FRA LOOP SEAL 21 | BK13 / 4,4 | Spherical roller bearing 22222 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 70
3 | M | AMV04 HDA22AF001 | TRANSP. UDTAG FRA LOOP SEAL 21 | BK13 / 4,4 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
2 | UGE | AMV04 HDA22AF001 | TRANSP. UDTAG FRA LOOP SEAL 21 | BK13 / 4,4 | Long packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 14
2 | UGE | AMV04 HDA22AF001 | TRANSP. UDTAG FRA LOOP SEAL 21 | BK13 / 4,4 | Long packing housing d=135 |  | Mobilith SHC 220 |  | 24
3 | M | AMV04 HDD21AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 3. TRÆK | BU08 / 13,2 | Spherical roller bearing 22218 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HDD21AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 3. TRÆK | BU08 / 13,2 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
2 | M | AMV04 HDD21AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 3. TRÆK | BU08 / 13,2 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HDD21AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 3. TRÆK | BU08 / 13,2 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
3 | M | AMV04 HDD21AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 3. TRÆK | BU08 / 13,2 | Spherical roller bearing 22213 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDD21AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 3. TRÆK | BU08 / 13,2 | Spherical roller bearing 22213 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
2 | M | AMV04 HDD21AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 3. TRÆK | BU08 / 13,2 | Packing housing d=90 |  | Mobilith SHC 220 |  | 6
2 | M | AMV04 HDD21AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 3. TRÆK | BU08 / 13,2 | Packing housing d=90 |  | Mobilith SHC 220 |  | 6
6 | M | AMV04 HDD20AA001 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 3. TRÆK | BT14 / 13,4 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDD20AA001 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 3. TRÆK | BT14 / 13,4 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDD20AA001 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 3. TRÆK | BT14 / 13,4 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDD20AA002 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 3. TRÆK | BT11 / 13,4 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDD20AA002 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 3. TRÆK | BT11 / 13,4 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDD20AA002 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 3. TRÆK | BT11 / 13,4 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDD20AA003 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 3. TRÆK | BT09 / 13,7 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDD20AA002 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 3. TRÆK | BT11 / 13,4 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDD20AA002 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 3. TRÆK | BT11 / 13,4 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDD11AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 2. TRÆK | BM08 / 16,4 | Spherical roller bearing 22218 E |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
3 | M | AMV04 HDD11AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 2. TRÆK | BM08 / 16,4 | Spherical roller bearing 22218 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 40
2 | M | AMV04 HDD11AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 2. TRÆK | BM08 / 16,4 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
2 | M | AMV04 HDD11AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 2. TRÆK | BM08 / 16,4 | Packing housing d=100 |  | Mobilith SHC 220 |  | 7
3 | M | AMV04 HDD11AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 2. TRÆK | BM08 / 16,4 | Spherical roller bearing 22213 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
3 | M | AMV04 HDD11AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 2. TRÆK | BM08 / 16,4 | Spherical roller bearing 22213 EK |  | Mobilith SHC 220 |  | 20
2 | M | AMV04 HDD11AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 2. TRÆK | BM08 / 16,4 | Packing housing d=90 |  | Mobilith SHC 220 |  | 6
2 | M | AMV04 HDD11AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 2. TRÆK | BM08 / 16,4 | Packing housing d=90 |  | Mobilith SHC 220 |  | 6
6 | M | AMV04 HDD11AA201 | AFSPR.SPJ. DRÆN ASKETRANSP. | BN14 / 15,2 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDD11AA201 | AFSPR.SPJ. DRÆN ASKETRANSP. | BN14 / 15,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDD11AA201 | AFSPR.SPJ. DRÆN ASKETRANSP. | BN14 / 15,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDD10AA001 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 2. TRÆK | BN13 / 17,2 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDD10AA001 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 2. TRÆK | BN13 / 17,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDD10AA001 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 2. TRÆK | BN13 / 17,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDD10AA002 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 2. TRÆK | BN11 / 17,2 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDD10AA002 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 2. TRÆK | BN11 / 17,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDD10AA002 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 2. TRÆK | BN11 / 17,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
6 | M | AMV04 HDD10AA003 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 2. TRÆK | BN10 / 17,2 | Trapezoid nut |  | Mobilith SHC 220 |  | 10
3 | M | AMV04 HDD10AA003 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 2. TRÆK | BN10 / 17,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDD10AA003 | AFSPR.SPJ. ASKETRAGT 2. TRÆK | BN10 / 17,2 | Flange bearing SMS 778 22x16 |  | Mobilith SHC 220 |  | 3
3 | M | AMV04 HDD12AJ001 | KNUSER GROVASKE 2. TRÆK | BN08 / 12,7 | Bearing unit ø90 UCFS 318 |  | Mobilith SHC 220 |  | 25
3 | M | AMV04 HDD12AJ001 | KNUSER GROVASKE 2. TRÆK | BN08 / 12,7 | Bearing unit ø90 UCFS 318 |  | Mobilith SHC 220 |  | 25
2 | UGE | AMV04 HDD12AJ001 | KNUSER GROVASKE 2. TRÆK | BN08 / 12,7 | Roller chain 24B-1 HQ DIN 8187 |  | Chain spray | 0.08 | 25 ml / m
1 | År | AMV04 HDD12AJ001 | KNUSER GROVASKE 2. TRÆK | BN08 / 12,7 | Roller chain sprocket with shear pin Z=15/24B-1 d60x120, OC |  | Mobilith SHC 220 |  | 4
1 | År | AMV04 ECC01AF001 | FLIS TRANSPORTØR 1 | BP03 / 47,5 | Helical gear unit X4FA170/HU/B | CLP HC 320 |  | 57
1 | År | AMV04 ECC03AF001 | FLIS TRANSPORTØR 3 | BM04 / 47,5 | Helical gear unit X4FA170/HU/B | CLP HC 320 |  | 57
1 | År | AMV04 ECC02AF001 | FLIS TRANSPORTØR 2 | BD03 / 45,2 | Bevel-helical gear unit X4KA200/HU/B | CLP HC 320 |  | 107
1 | År | AMV04 ECC04AF001 | FLIS TRANSPORTØR 4 | BD04 / 45,3 | Bevel-helical gear unit X4KA200/HU/B | CLP HC 320 |  | 107
1 | År | AMV04 ECC21AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 21 | BH04 / 44,2 | Gear Motor FA157G DRN250M4 55 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 87.5
1 | År | AMV04 ECC22AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 22 | BG03 / 44,2 | Gear Motor FA157G DRN250M4 55 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 87.5
1 | År | AMV04 ECC31AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 31 | BL04 / 44,2 | Gear Motor FA157G DRN250M4 55 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 87.5
1 | År | AMV04 ECC32AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 32 | BK03 / 44,2 | Gear Motor FA157G DRN250M4 55 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 87.5
1 | År | AMV04 ECC41AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 41 | BM04 / 44,2 | Gear Motor FA157G DRN250M4 55 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 87.5
1 | År | AMV04 ECC42AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 42 | BL03 / 44,2 | Gear Motor FA157G DRN250M4 55 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 87.5
1 | År | AMV04 ECC12AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 12 | BC03 / 42,7 | Gear Motor FA157G DRN250M4 55 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 87.5
1 | År | AMV04 ECC11AF001 | FLIS TRANSPORTØRSNEGL 11 | BD04 / 42,7 | Gear Motor FA157G DRN250M4 55 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 87.5
1 | År | AMV04 ECC11AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 11 | BE03 / 41,9 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.6
1 | År | AMV04 ECC21AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 21 | BJ03 / 43,4 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.6
1 | År | AMV04 ECC31AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 31 | BL03 / 43,4 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.6
1 | År | AMV04 ECC41AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 41 | BM03 / 43,4 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.6
1 | År | AMV04 ECC12AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 12 | BD03 / 41,9 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.6
1 | År | AMV04 ECC22AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 22 | BF03 / 43,4 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.6
1 | År | AMV04 ECC32AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 32 | BK03 / 43,4 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.6
1 | År | AMV04 ECC42AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 42 | BM03 / 43,4 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.6
1 | År | AMV04 ECC11AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 11 | BE03 / 41,9 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.6
1 | År | AMV04 ECC21AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 21 | BJ03 / 43,4 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.6
1 | År | AMV04 ECC31AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 31 | BL03 / 43,4 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.6
1 | År | AMV04 ECC41AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 41 | BM03 / 43,4 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.6
1 | År | AMV04 ECC12AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 12 | BD03 / 41,9 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.6
1 | År | AMV04 ECC22AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 22 | BF03 / 43,4 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.6
1 | År | AMV04 ECC32AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 32 | BK03 / 43,4 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.6
1 | År | AMV04 ECC42AA001 | AFSPR.EFT.TRANSPORTØRSNEGL 42 | BM03 / 43,4 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.6
1 | År | AMV04 HFA10AF001 | OMRØRER FLISSILO 10 | BD03 / 39,5 | Gear Motor KF67 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 2.7
1 | År | AMV04 HFA20AF001 | OMRØRER SILO 20 | BH03 / 41 | Gear Motor KF67 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 2.7
1 | År | AMV04 HFA30AF001 | OMRØRER SILO 30 | BK03 / 41 | Gear Motor KF67 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 2.7
1 | År | AMV04 HFA40AF001 | OMRØRER SILO 40 | BM03 / 41 | Gear Motor KF67 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 2.7
1 | År | AMV04 HFA10AF002 | FLISSILO 10 UDMADER | BD03 / 29,2 | Gear Motor FA127R77/AM100 DRN100LS4 2.2 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 59.5
1 | År | AMV04 HFA10AF002 | FLISSILO 10 UDMADER | BD03 / 29,2 | Gear Motor FA127R77/AM100 DRN100LS4 2.2 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 3.1
1 | År | AMV04 HFA10AF002 | FLISSILO 10 UDMADER | BD03 / 29,2 | Gear Motor FA127R77/AM100 DRN100LS4 2.2 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 59.5
1 | År | AMV04 HFA10AF002 | FLISSILO 10 UDMADER | BD03 / 29,2 | Gear Motor FA127R77/AM100 DRN100LS4 2.2 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 3.1
1 | År | AMV04 HFA20AF002 | FLISSILO 20 UDMADER | BG03 / 29,2 | Gear Motor FA127R77/AM100 DRN100LS4 2.2 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 59.5
1 | År | AMV04 HFA20AF002 | FLISSILO 20 UDMADER | BG03 / 29,2 | Gear Motor FA127R77/AM100 DRN100LS4 2.2 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 3.1
1 | År | AMV04 HFA20AF002 | FLISSILO 20 UDMADER | BG03 / 29,2 | Gear Motor FA127R77/AM100 DRN100LS4 2.2 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 59.5
1 | År | AMV04 HFA20AF002 | FLISSILO 20 UDMADER | BG03 / 29,2 | Gear Motor FA127R77/AM100 DRN100LS4 2.2 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 3.1
1 | År | AMV04 HFA30AF002 | FLISSILO 30 UDMADER | BK03 / 29,2 | Gear Motor FA127R77/AM100 DRN100LS4 2.2 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 59.5
1 | År | AMV04 HFA30AF002 | FLISSILO 30 UDMADER | BK03 / 29,2 | Gear Motor FA127R77/AM100 DRN100LS4 2.2 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 3.1
1 | År | AMV04 HFA30AF002 | FLISSILO 30 UDMADER | BK03 / 29,2 | Gear Motor FA127R77/AM100 DRN100LS4 2.2 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 59.5
1 | År | AMV04 HFA30AF002 | FLISSILO 30 UDMADER | BK03 / 29,2 | Gear Motor FA127R77/AM100 DRN100LS4 2.2 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 3.1
1 | År | AMV04 HFA40AF002 | FLISSILO 40 UDMADER | BM03 / 29,2 | Gear Motor FA127R77/AM100 DRN100LS4 2.2 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 59.5
1 | År | AMV04 HFA40AF002 | FLISSILO 40 UDMADER | BM03 / 29,2 | Gear Motor FA127R77/AM100 DRN100LS4 2.2 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 3.1
1 | År | AMV04 HFA40AF002 | FLISSILO 40 UDMADER | BM03 / 29,2 | Gear Motor FA127R77/AM100 DRN100LS4 2.2 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 59.5
1 | År | AMV04 HFA40AF002 | FLISSILO 40 UDMADER | BM03 / 29,2 | Gear Motor FA127R77/AM100 DRN100LS4 2.2 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 3.1
6 | M | AMV04 HFA10AF002 | FLISSILO 10 UDMADER | BD03 / 29,2 | Gear MC3RLSF06 greasing nipples |  | Mobilith SHC 220 |  | 30g
1 | År | AMV04 HFA10AF002 | FLISSILO 10 UDMADER | BD03 / 29,2 | Gear MC3RLSF06 | Synt. ISO VG320EPPAO |  | 65
6 | M | AMV04 HFA20AF002 | FLISSILO 20 UDMADER | BG03 / 29,2 | Gear MC3RLSF06 greasing nipples |  | Mobilith SHC 220 |  | 30g
1 | År | AMV04 HFA20AF002 | FLISSILO 20 UDMADER | BG03 / 29,2 | Gear MC3RLSF06 | Synt. ISO VG320EPPAO |  | 65
6 | M | AMV04 HFA30AF002 | FLISSILO 30 UDMADER | BK03 / 29,2 | Gear MC3RLSF06 greasing nipples |  | Mobilith SHC 220 |  | 30g
1 | År | AMV04 HFA30AF002 | FLISSILO 30 UDMADER | BK03 / 29,2 | Gear MC3RLSF06 | Synt. ISO VG320EPPAO |  | 65
6 | M | AMV04 HFA40AF002 | FLISSILO 40 UDMADER | BM03 / 29,2 | Gear MC3RLSF06 greasing nipples |  | Mobilith SHC 220 |  | 30g
1 | År | AMV04 HFA40AF002 | FLISSILO 40 UDMADER | BM03 / 29,2 | Gear MC3RLSF06 | Synt. ISO VG320EPPAO |  | 65
1 | År | AMV04 HFB11AF001 | FLIS FØDER 11 | BB06 / 27,8 | Gear Motor KA127 DRN160L4 15 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 43
1 | År | AMV04 HFB31AF001 | FLIS FØDER 31 | BJ06 / 27,8 | Gear Motor KA127 DRN160L4 15 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 43
1 | År | AMV04 HFB21AF001 | FLIS FØDER 21 | BB06 / 32,9 | Gear X4KA150 | CLP HC 320 Synth.Oil |  | 39
1 | År | AMV04 HFB41AF001 | FLIS FØDER 41 | BJ06 / 32,9 | Gear X4KA150 | CLP HC 320 |  | 39
1 | År | AMV04 HFB21AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 21 | BH03 / 25,5 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.65
1 | År | AMV04 HFB41AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 41 | BM03 / 25,5 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.65
1 | År | AMV04 HFB11AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 11 | BD04 / 25,8 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.65
1 | År | AMV04 HFB31AA001 | AFSPR.SPJ. EFT. FLIS FØDER 31 | BL03 / 25,8 | Gear Motor KA47 DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.65
1 | År | AMV04 HFB50AF001 | FLIS RØMMETRANSPORTØR 50 | BL03 / 21,4 | Gear Motor X4KA140 DRN180L4 22 kW | CLP HC 320 Synth.Oil |  | 35
1 | År | AMV04 HFB42AF001 | FLIS FØDER 42 | BK12 / 33,1 | Gear Motor KA157R107 DRN180M4 18.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 68
1 | År | AMV04 HFB42AF001 | FLIS FØDER 42 | BK12 / 33,1 | Gear Motor KA157R107 DRN180M4 18.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 6.3
1 | År | AMV04 HFB22AF001 | FLIS FØDER 22 | BA12 / 33,1 | Gear Motor KA157R107 DRN180M4 18.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 68
1 | År | AMV04 HFB22AF001 | FLIS FØDER 22 | BA12 / 33,1 | Gear Motor KA157R107 DRN180M4 18.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 6.3
1 | År | AMV04 HFB12AF001 | FLIS FØDER 12 | BA12 / 28,7 | Gear Motor KA157R107 DRN180M4 18.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 68
1 | År | AMV04 HFB12AF001 | FLIS FØDER 12 | BA12 / 28,7 | Gear Motor KA157R107 DRN180M4 18.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 6.3
1 | År | AMV04 HFB32AF001 | FLIS FØDER 32 | BK12 / 28,7 | Gear Motor FA157G DRN180M4 18.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 87.5
1 | År | AMV04 HFB15AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 15 | BA12 / 26,2 | Gear Motor KA127 DRN180L4 22 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 51
1 | År | AMV04 HFB35AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 35 | BK12 / 26,2 | Gear Motor KA127 DRN180L4 22 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 51
1 | År | AMV04 HFB14AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 14 | BA08 / 26,6 | Gear Motor KA127 DRN180L4 22 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 51
1 | År | AMV04 HFB34AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 34 | BK09 / 26,3 | Gear Motor KA127 DRN180L4 22 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 23.3
1 | År | AMV04 HFB43AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 45 | BJ14 / 30,3 | Gear Motor FA127G DRN180L4 22 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 46.5
1 | År | AMV04 HFB43AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 44 | BJ10 / 30,3 | Gear Motor FA127G DRN180L4 22 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 46.5
1 | År | AMV04 HFB23AF001 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 24 | BB10 / 30,3 | Gear Motor FA127G DRN180L4 22 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 45
1 | År | AMV04 HFB23AF002 | FLIS DOSERINGSSNEGL TIL BR 25 | BB15 / 30,3 | Gear Motor FA127G DRN180L4 22 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 45
1 | År | AMV04 HFB14AF002 | FLIS CELLESLUSE 14 | BB08 / 21,9 | Gear Motor FA127GAL180 DRN160L4 15 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 46.5
1 | År | AMV04 HFB15AF002 | FLIS CELLESLUSE 15 | BB12 / 21,9 | Gear Motor FA127GAL180 DRN160L4 15 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 46.5
1 | År | AMV04 HFB34AF002 | FLIS CELLESLUSE 34 | BJ10 / 21,9 | Gear Motor FA127GAL180 DRN160L4 15 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 46.5
1 | År | AMV04 HFB35AF002 | FLIS CELLESLUSE 35 | BJ13 / 21,9 | Gear Motor FA127GAL180 DRN160L4 15 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 46.5
6 | M | AMV04 HDA12AF001 | TRANSP. 12 UDTAG FRA FYRRUM | BD10 / 3,5 | Gear Motor MC3PEHF06 greasing nipples |  | Mobilith SHC 220 |  | 30g
500 | Timer | AMV04 HDA12AF001 | TRANSP. 12 UDTAG FRA FYRRUM | BD10 / 3,5 | Gear Motor MC3PEHF06 | Synt. ISO VG320EPPAO |  | 65
6 | M | AMV04 HDA13AF001 | TRANSP. 13 UDTAG FRA FYRRUM | BD12 / 3,5 | Gear Motor MC3PEHF06 greasing nipples |  | Mobilith SHC 220 |  | 30g
500 | Timer | AMV04 HDA13AF001 | TRANSP. 13 UDTAG FRA FYRRUM | BD12 / 3,5 | Gear Motor MC3PEHF06 | Synt. ISO VG320EPPAO |  | 65
6 | M | AMV04 HDA14AF001 | TRANSP. 14 UDTAG FRA FYRRUM | BD14 / 3,5 | Gear Motor MC3PEHF06 greasing nipples |  | Mobilith SHC 220 |  | 30g
500 | Timer | AMV04 HDA14AF001 | TRANSP. 14 UDTAG FRA FYRRUM | BD14 / 3,5 | Gear Motor MC3PEHF06 | Synt. ISO VG320EPPAO |  | 65
1 | År | AMV04 HDA12AF001 | TRANSP. 12 UDTAG FRA FYRRUM | BD10 / 3,5 | Helical-bevel gearmotor KAZ67 DRN100L4/TF | CLP 220 Mineral oil |  | 1.25
1 | År | AMV04 HDA13AF001 | TRANSP. 13 UDTAG FRA FYRRUM | BD12 / 3,5 | Helical-bevel gearmotor KAZ67 DRN100L4/TF | CLP 220 Mineral oil |  | 1.25
1 | År | AMV04 HDA14AF001 | TRANSP. 14 UDTAG FRA FYRRUM | BD14 / 3,5 | Helical-bevel gearmotor KAZ67 DRN100L4/TF | CLP 220 Mineral oil |  | 1.25
6 | M | AMV04 HDA11AF001 | TRANSP. 11 UDTAG FRA FYRRUM | BD09 / 3,5 | Gear Motor MC3PEHF06 greasing nipples |  | Mobilith SHC 220 |  | 30g
500 | Timer | AMV04 HDA11AF001 | TRANSP. 11 UDTAG FRA FYRRUM | BD09 / 3,5 | Gear Motor MC3PEHF06 | Synt. ISO VG320EPPAO |  | 65
1 | År | AMV04 HDA11AF001 | TRANSP. 11 UDTAG FRA FYRRUM | BD09 / 3,5 | Helical-bevel gearmotor KAZ67 DRN100L4/TF | CLP 220 Mineral oil |  | 1.25
1 | År | AMV04 HDA30AF001 | KÆDETRANSPORTØR BEDMATR. | BJ03 / 10,3 | Planetary gear unit PHF002KF77 | CLP HC 1000 |  | 5
1 | År | AMV04 HDA30AF001 | KÆDETRANSPORTØR BEDMATR. | BJ03 / 10,3 | Planetary gear unit KF77 DRN132M4 7.5 kW | CLP HC 220 Synth.Oil |  | 2.1
1 | År | AMV04 HDA40AT001 | ROTERENDE SIGTE FOR BEDMATR. | BH04 / 8,2 | Gear Motor FA57G DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 2.4
1 | År | AMV04 HDA40AT001 | ROTERENDE SIGTE FOR BEDMATR. | BH04 / 8,2 | Gear Motor FA87G DRN132S4 5.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 11
1 | År | AMV04 HDA41AF001 | TRANSPORTSNEGL BEDMATR. RETUR | BG03 / 6,6 | Gear Motor FA87G DRN112M4 4.0 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 10.8
1 | År | AMV04 HDA42AF001 | TRANSP.SNEGL BEDASKE TIL SILO | BG03 / 6,6 | Gear Motor FA87G DRN112M4 4.0 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 10.8
1 | År | AMV04 HDA60AF001 | TRANSP. BEDASKE FØR CONTAINERE | BK04 / 6 | Gear Motor FA127GR77 DRN112M4 4.0 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 46.5
1 | År | AMV04 HDA60AF001 | TRANSP. BEDASKE FØR CONTAINERE | BK04 / 6 | Gear Motor FA127GR77 DRN112M4 4.0 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.2
1 | År | AMV04 HDA61BB001 | ASKECONTAINER 1 | BF03 / 2,7 | Gear Motor KA67/T DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.1
1 | År | AMV04 HDA62BB001 | ASKECONTAINER 2 | BH03 / 2,7 | Gear Motor KA67/T DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.1
1 | År | AMV04 HDA63BB001 | ASKECONTAINER 3 | BK03 / 2,7 | Gear Motor KA67/T DRN90L4 1.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.1
1 | År | AMV04 HDA21AF001 | TRANSP. UDTAG FRA LOOP SEAL 11 | BK09 / 4,4 | Gear Motor FA127GR77 DRN100L4 3.0 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 45
1 | År | AMV04 HDA21AF001 | TRANSP. UDTAG FRA LOOP SEAL 11 | BK09 / 4,4 | Gear Motor FA127GR77 DRN100L4 3.0 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.2
1 | År | AMV04 HDA22AF001 | TRANSP. UDTAG FRA LOOP SEAL 21 | BK13 / 4,4 | Gear Motor FA127GR77 DRN100L4 3.0 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 45
1 | År | AMV04 HDA22AF001 | TRANSP. UDTAG FRA LOOP SEAL 21 | BK13 / 4,4 | Gear Motor FA127GR77 DRN100L4 3.0 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.2
1 | År | AMV04 HDD21AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 3. TRÆK | BU08 / 13,2 | Gear Motor FA107GR77 DRS71S4 0.37 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 27
1 | År | AMV04 HDD21AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 3. TRÆK | BU08 / 13,2 | Gear Motor FA107GR77 DRS71S4 0.37 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.2
1 | År | AMV04 HDD11AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 2. TRÆK | BM08 / 16,4 | Gear Motor KA107R77 DRS71S4 0.37 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 24
1 | År | AMV04 HDD11AF001 | TRANSPORTØR GROVASKE 2. TRÆK | BM08 / 16,4 | Gear Motor KA107R77 DRS71S4 0.37 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 1.2
1 | År | AMV04 HDD12AJ001 | KNUSER GROVASKE 2. TRÆK | BN08 / 12,7 | Gear Motor R97 DRN132S4 5.5 kW | CLP 220 Mineral oil |  | 4.6
1 | År | AMV04 PGC11AP001 | CIRK.PUMPE 11 MT-KØLEVAND | BR09 / 3,4 | Motor bearings |  | Mobilux EP2 |  | Coupling end 25g, impeller end 40g
1 | År | AMV04 PGC11AP001 | CIRK.PUMPE 11 MT-KØLEVAND | BR09 / 3,4 | Pump | D.T.E. Heavy Medium |  | 2.5 | D.T.E. Heavy Medium
1 | År | AMV04 PGC12AP001 | CIRK.PUMPE 12 MT-KØLEVAND | BR08 / 3,4 | Motor bearings |  | Mobilux EP2 |  | Coupling end 25g, impeller end 40g
1 | År | AMV04 PGC12AP001 | CIRK.PUMPE 12 MT-KØLEVAND | BR08 / 3,4 | Pump | D.T.E. Heavy Medium |  | 2.5 | D.T.E. Heavy Medium
1 | År | AMV04 LFJ21AP001 | CIRK.PUMPE VARMKONSERVERING | BK11 / 3,3 | Motor bearings |  | Mobilux EP2 |  | Coupling end 15g, impeller end 25g
1 | År | AMV04 LFJ21AP001 | CIRK.PUMPE VARMKONSERVERING | BK11 / 3,3 | Pump | D.T.E. Heavy Medium |  | 1
1 | År | AMV04 GMH10AP001 | CIRK.PUMPE 10 KEDELDRÆNTANK | BB10 / 3,5 | Motor bearings |  | Mobilux EP2 |  | 3-5 g / bearing
1 | År | AMV04 GMH10AP001 | CIRK.PUMPE 10 KEDELDRÆNTANK | BB10 / 3,5 | Pump | D.T.E. Heavy Medium |  | 1
1 | År | AMV04 GMH20AP001 | CIRK.PUMPE 20 KEDELDRÆNTANK | BC09 / 3,4 | Motor bearings |  | Mobilux EP2 |  | 3-5 g / bearing
1 | År | AMV04 GMH20AP001 | CIRK.PUMPE 20 KEDELDRÆNTANK | BC09 / 3,4 | Pump | D.T.E. Heavy Medium |  | 2.5
1 | År | AMV04 GMH41AP001 | PUMPE AFLØB FRA KEDELDRÆNTANK | BC13 / 3,2 | Motor bearings |  | Mobilux EP2 |  | 3-5 g / bearing
1 | År | AMV04 GMH41AP001 | PUMPE AFLØB FRA KEDELDRÆNTANK | BC13 / 3,2 | Pump | D.T.E. Heavy Medium |  | 1
6 | M | AMV04 PHC51AP001 | CIRKULATIONSPUMPE 1 ASKEKØLING | BD16 / 3,1 | Motor bearings |  | Mobilux EP2 |  | 3-5 g / bearing
6 | År | AMV04 PHC51AP001 | CIRKULATIONSPUMPE 1 ASKEKØLING | BD16 / 3,1 | Pump | D.T.E. Heavy Medium |  | 0.85
6 | M | AMV04 PHC52AP001 | CIRKULATIONSPUMPE 2 ASKEKØLING | BE16 / 3,1 | Motor bearings |  | Mobilux EP2 |  | 3-5 g / bearing
6 | M | AMV04 PHC52AP001 | CIRKULATIONSPUMPE 2 ASKEKØLING | BE16 / 3,1 | Pump | D.T.E. Heavy Medium |  | 0.85
1 | M | AMV04 HCB20AT070 | SODBL. FØR OH1.2 SYD 2.TR. | BM06 / 47,4 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB20AT071 | SODBL. FØR OH1.2 SYD 2.TR. | BP06 / 47,4 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB20AT080 | SODBL. FØR OH2 SYD 2.TR. | BM06 / 50,9 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB20AT081 | SODBL. FØR OH2 SYD 2.TR. | BP06 / 50,9 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB40AT070 | SODBL. FØR OH1.2 NORD 2.TR. | BM18 / 47,4 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB40AT071 | SODBL. FØR OH1.2 NORD 2.TR. | BP18 / 47,4 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB40AT080 | SODBL. FØR OH2 NORD 2.TR. | BM18 / 50,9 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB40AT081 | SODBL. FØR OH2 NORD 2.TR. | BP18 / 50,9 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB30AT040 | SODBL. FØR ECO4 SYD 3.TR. | BS06 / 39,7 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB30AT041 | SODBL. FØR ECO4 SYD 3.TR. | BU06 / 39,7 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB30AT050 | SODBL. FØR ECO5 SYD 3.TR. | BS06 / 43,4 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB30AT051 | SODBL. FØR ECO5 SYD 3.TR. | BU06 / 43,4 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB30AT060 | SODBL. FØR ECO6 SYD 3.TR. | BS06 / 47 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB30AT061 | SODBL. FØR ECO6 SYD 3.TR. | BU06 / 47 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB50AT040 | SODBL. FØR ECO4 NORD 3.TR. | BS16 / 39,7 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB50AT041 | SODBL. FØR ECO4 NORD 3.TR. | BU16 / 39,7 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB50AT050 | SODBL. FØR ECO5 NORD 3.TR. | BS16 / 43,4 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB50AT051 | SODBL. FØR ECO5 NORD 3.TR. | BU16 / 43,4 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB50AT060 | SODBL. FØR ECO6 NORD 3.TR. | BS16 / 47 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB50AT061 | SODBL. FØR ECO6 NORD 3.TR. | BU16 / 47 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB50AT070 | SODBL. FØR KAT2 NORD 3.TR. | BS17 / 52,7 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB50AT071 | SODBL. FØR KAT2 NORD 3.TR. | BU17 / 52,7 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB50AT080 | SODBL. FØR KAT1 NORD 3.TR. | BS17 / 56,3 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB50AT081 | SODBL. FØR KAT1 NORD 3.TR. | BU17 / 56,3 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB30AT070 | SODBL. FØR KAT2 SYD 3.TR. | BS06 / 52,7 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB30AT071 | SODBL. FØR KAT2 SYD 3.TR. | BU06 / 52,7 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB30AT080 | SODBL. FØR KAT1 SYD 3.TR. | BS06 / 56,3 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB30AT081 | SODBL. FØR KAT1 SYD 3.TR. | BU06 / 56,3 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB30AT010 | SODBL. FØR ECO1 SYD 3.TR. | BS06 / 22,6 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB30AT011 | SODBL. FØR ECO1 SYD 3.TR. | BU06 / 22,6 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB30AT020 | SODBL. FØR ECO2 SYD 3.TR. | BS06 / 26,7 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB30AT021 | SODBL. FØR ECO2 SYD 3.TR. | BU06 / 26,7 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB30AT030 | SODBL. FØR ECO3 SYD 3.TR. | BS06 / 30,5 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB30AT031 | SODBL. FØR ECO3 SYD 3.TR. | BU06 / 30,5 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB50AT010 | SODBL. FØR ECO1 NORD 3.TR. | BS16 / 22,6 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB50AT011 | SODBL. FØR ECO1 NORD 3.TR. | BU16 / 22,6 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB50AT020 | SODBL. FØR ECO2 NORD 3.TR. | BS16 / 26,7 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB50AT021 | SODBL. FØR ECO2 NORD 3.TR. | BU16 / 26,7 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB50AT030 | SODBL. FØR ECO3 NORD 3.TR. | BS16 / 30,5 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB50AT031 | SODBL. FØR ECO3 NORD 3.TR. | BU16 / 30,5 | Drive chain | Any chain lubricate
1 | M | AMV04 HCB20AT010 | SODBL. FØR ECO7 SYD 2.TR. | BM08 / 28,8 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT010 | SODBL. FØR ECO7 SYD 2.TR. | BM08 / 28,8 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT011 | SODBL. FØR ECO7 SYD 2.TR. | BP08 / 28,8 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT011 | SODBL. FØR ECO7 SYD 2.TR. | BP08 / 28,8 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT020 | SODBL. BOILER BANK SYD 2.TR. | BM08 / 31,8 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT020 | SODBL. BOILER BANK SYD 2.TR. | BM08 / 31,8 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT021 | SODBL. BOILER BANK SYD 2.TR. | BP08 / 31,8 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT021 | SODBL. BOILER BANK SYD 2.TR. | BP08 / 31,8 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT030 | SODBL. BOILER BANK SYD 2.TR. | BM08 / 34,9 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT030 | SODBL. BOILER BANK SYD 2.TR. | BM08 / 34,9 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT031 | SODBL. BOILER BANK SYD 2.TR. | BP08 / 34,9 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT031 | SODBL. BOILER BANK SYD 2.TR. | BP08 / 34,9 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT040 | SODBL. BOILER BANK SYD 2.TR. | BM08 / 37,8 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT040 | SODBL. BOILER BANK SYD 2.TR. | BM08 / 37,8 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT041 | SODBL. BOILER BANK SYD 2.TR. | BP08 / 37,8 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT041 | SODBL. BOILER BANK SYD 2.TR. | BP08 / 37,8 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT050 | SODBL. EFT. OH1.1 SYD 2.TR. | BM08 / 40,9 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT050 | SODBL. EFT. OH1.1 SYD 2.TR. | BM08 / 40,9 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT051 | SODBL. EFT. OH1.1 SYD 2.TR. | BP08 / 40,9 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT051 | SODBL. EFT. OH1.1 SYD 2.TR. | BP08 / 40,9 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT060 | SODBL. FØR OH1.1 SYD 2.TR. | BM08 / 44,4 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT060 | SODBL. FØR OH1.1 SYD 2.TR. | BM08 / 44,4 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT061 | SODBL. FØR OH1.1 SYD 2.TR. | BP08 / 44,4 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB20AT061 | SODBL. FØR OH1.1 SYD 2.TR. | BP08 / 44,4 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT010 | SODBL. FØR ECO7 NORD 2.TR. | BM15 / 28,8 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT010 | SODBL. FØR ECO7 NORD 2.TR. | BM15 / 28,8 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT011 | SODBL. FØR ECO7 NORD 2.TR. | BP15 / 28,8 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT011 | SODBL. FØR ECO7 NORD 2.TR. | BP15 / 28,8 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT020 | SODBL. BOILER BANK NORD 2.TR. | BM15 / 31,8 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT020 | SODBL. BOILER BANK NORD 2.TR. | BM15 / 31,8 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT021 | SODBL. BOILER BANK NORD 2.TR. | BP15 / 31,8 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT021 | SODBL. BOILER BANK NORD 2.TR. | BP15 / 31,8 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT030 | SODBL. BOILER BANK NORD 2.TR. | BM15 / 34,9 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT030 | SODBL. BOILER BANK NORD 2.TR. | BM15 / 34,9 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT031 | SODBL. BOILER BANK NORD 2.TR. | BP15 / 34,9 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT031 | SODBL. BOILER BANK NORD 2.TR. | BP15 / 34,9 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT040 | SODBL. BOILER BANK NORD 2.TR. | BM15 / 37,8 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT040 | SODBL. BOILER BANK NORD 2.TR. | BM15 / 37,8 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT041 | SODBL. BOILER BANK NORD 2.TR. | BP15 / 37,8 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT041 | SODBL. BOILER BANK NORD 2.TR. | BP15 / 37,8 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT050 | SODBL. EFT. OH1.1 NORD 2.TR. | BM15 / 40,9 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT050 | SODBL. EFT. OH1.1 NORD 2.TR. | BM15 / 40,9 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT051 | SODBL. EFT. OH1.1 NORD 2.TR. | BP15 / 40,9 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT051 | SODBL. EFT. OH1.1 NORD 2.TR. | BP15 / 40,9 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT060 | SODBL. FØR OH1.1 NORD 2.TR. | BM15 / 44,4 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT060 | SODBL. FØR OH1.1 NORD 2.TR. | BM15 / 44,4 | Leadscrew | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT061 | SODBL. FØR OH1.1 NORD 2.TR. | BP15 / 44,4 | Drive chain | Light machine oil
1 | M | AMV04 HCB40AT061 | SODBL. FØR OH1.1 NORD 2.TR. | BP15 / 44,4 | Leadscrew | Light machine oil
2 | År | AMV04 QFA11AN001 | TRYKLUFTKOMPRESSOR 11 | BK03 / 12,7 | Gearbox oil | Kaeser Sigma Fluid G-680 |  | 45
6 | M | AMV04 QFA11AN001 | TRYKLUFTKOMPRESSOR 11 | BK03 / 12,7 | Motor bearings |  | Mobil Unirex N3 |  | 20 g / bearing
2 | År | AMV04 QFA12AN001 | TRYKLUFTKOMPRESSOR 12 | BK03 / 12,7 | Gearbox oil | Kaeser Sigma Fluid G-680 |  | 45
6 | M | AMV04 QFA12AN001 | TRYKLUFTKOMPRESSOR 12 | BK03 / 12,7 | Motor bearings |  | Mobil Unirex N3 |  | 20 g / bearing
2 | År | AMV04 QFA13AN001 | TRYKLUFTKOMPRESSOR 13 | BL03 / 12,7 | Gearbox oil | Kaeser Sigma Fluid G-680 |  | 45
6 | M | AMV04 QFA13AN001 | TRYKLUFTKOMPRESSOR 13 | BL03 / 12,7 | Motor bearings |  | Mobil Unirex N3 |  | 20 g / bearing
1 | År | AMV04 QFA11AN001 | TRYKLUFTKOMPRESSOR 11 | BK03 / 12,7 | Gearbox oil | Kaeser Sigma Fluid G-680 |  | N/A
1 | År | AMV04 QFA12AN001 | TRYKLUFTKOMPRESSOR 12 | BK03 / 12,7 | Gearbox oil | Kaeser Sigma Fluid G-680 |  | N/A
1 | År | AMV04 QFA13AN001 | TRYKLUFTKOMPRESSOR 13 | BL03 / 12,7 | Gearbox oil | Kaeser Sigma Fluid G-680 |  | N/A
1 | År | AMV04 HLA33AA001 | REG.SPJ. SEK.LUFT NEDRE NV | BD16 / 16,1 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
1 | År | AMV04 HLA34AA001 | REG.SPJ. SEK.LUFT NEDRE NØ | BH16 / 16,2 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
1 | År | AMV04 HLA41AA001 | REG.SPJ. SEK.LFT ØVRE SUPPL. V | BH07 / 19 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
1 | År | AMV04 HLA42AA001 | REG.SPJ. SEK.LFT ØVRE SUPPL. Ø | BD15 / 19 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
1 | År | AMV04 HLA52AA001 | REG.SPJ. SEK.LUFT ØVRE BASIS Ø | BD07 / 18,6 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
1 | År | AMV04 HLA31AA001 | REG.SPJ. SEK.LUFT NEDRE SV | BD07 / 16,2 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
1 | År | AMV04 HLA51AA001 | REG.SPJ. SEK.LUFT ØVRE BASIS V | BH16 / 18,6 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
1 | År | AMV04 HLA32AA001 | REG.SPJ. SEK.LUFT NEDRE SØ | BH07 / 16,2 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
1 | År | AMV04 HLA10AA005 | AFSPR.SPJÆLD FØR OPFUGTER | BU18 / 25,8 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
1 | År | AMV04 HLA11AA001 | BY-PASS SPJÆLD OPFUGTER | BU18 / 22,5 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
6 | M | AMV04 HNF20AA001 | AFSP.SPJ. EFTER RECIRK.BLÆSER | BU07 / 9 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
1 | År | AMV04 HLA10AA001 | REG.SPJ. FRISKLUFT UDELUFT | BS18 / 58,7 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
1 | År | AMV04 HLA10AA004 | REG.SPJ. FRISKLUFT UDELUFT | BU18 / 58,7 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
1 | År | AMV04 HLA10AA003 | REG.SPJ. FRISKLUFT INDELUFT | BU18 / 56,9 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
1 | År | AMV04 HLA10AA002 | REG.SPJ. FRISKLUFT INDELUFT | BS18 / 56,9 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
1 | År | AMV04 HLA12AA001 | AFSPR.SPJÆLD EFTER OPFUGTER | BV17 / 21,5 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
6 | M | AMV04 HJL11AA001 | REG.SPJÆLD FORBRÆND.LUFT BR.10 | BE08 / 15,5 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
6 | M | AMV04 HJL41AA001 | REG.SPJÆLD FORBRÆND.LUFT BR.40 | BF15 / 15,5 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
6 | M | AMV04 HJL21AA001 | REG.SPJÆLD FORBRÆND.LUFT BR.20 | BF08 / 15,5 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
6 | M | AMV04 HJL31AA001 | REG.SPJÆLD FORBRÆND.LUFT BR.30 | BE15 / 15,5 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
6 | M | AMV04 HNF21AA001 | REG.SPJ.RØGGAS RECIRK.KEDEL V. | BJ18 / 8,8 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
6 | M | AMV04 HNF22AA001 | REG.SPJ.RØGGAS RECIRK.KEDEL Ø. | BJ18 / 10,2 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
1 | År | AMV04 HLA65AA001 | AFSPR.SPJ. FØR RØGGAS RECIRK. | BN14 / 12 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
1 | År | AMV04 HLA63AA001 | REGVENT.PRIM.LUFT FLUID.BED N. | BK12 / 8,5 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
1 | År | AMV04 HLA64AA001 | REGVENT.PRIM.LUFT FLUID.BED S. | BK10 / 8,5 | Bearings |  | Mobilgrease XHP 222 |  | 5-10 g/bearing
3 | M | AMV04 HDA64AN001 | VENTILATOR AFSUGN. FRA TRANSP. | BK03 / 9,4 | Fan bearing SNV 090 - bearing Ø50 | - | Mobilux EP 2 | - | Max. 10g
3 | M | AMV04 HDA64AN001 | VENTILATOR AFSUGN. FRA TRANSP. | BK03 / 9,4 | Motor ball bearings | - | Mobil Unirex N2 or N3 or Mobilith SCH 100 | - | 10 g / bearing
1 | År | AMV04 QCF93AP001 | NAOH PUMPE 1 TIL FØDEV.SYSTEM | BD03 / 3 | Pump gearbox | Mobilgear 634 VG 460 | No Grease | 0,5 | N/A
1 | År | AMV04 QCF94AP001 | NAOH PUMPE 2 TIL FØDEV.SYSTEM | BD03 / 3 | Pump gearbox | Mobilgear 634 VG 460 | No Grease | 0,5 | N/A
1 | År | AMV04 GHC71AP001 | BOOSTERP.1 DEIONAT TIL SNCR | BD06 / 21,2 | Pump gearbox | Hydraulic oil with 16-20 cST (80-100 SSU) = ISO 220 viscosity. Hydra-Oil recommended, but equivalent oils okay to use. | No Grease | 1 | N/A
1 | År | AMV04 GHC72AP001 | BOOSTERP.2 DEIONAT TIL SNCR | BD06 / 22,2 | Pump gearbox | Hydraulic oil with 16-20 cST (80-100 SSU) = ISO 220 viscosity. Hydra-Oil recommended, but equivalent oils okay to use. | No Grease | 1 | N/A
2 | År | AMV04 HLB10AN001 | FRISKLUFTBLÆSER | BU17 / 8 | Motor bearings | Mobil DTE Oil Medium | - | 13 liters per bearing | -
3 | M | AMV04 HLB20AN001 | PRIMÆRLUFTBLÆSER | BU03 / 5,3 | Motor bearings 2 points | - | Mobil Unirex N2 | - | 100 g / bearing
3 | M | AMV04 HLB20AN001 | PRIMÆRLUFTBLÆSER | BU03 / 5,3 | Shaft bearings - 4 greasing points | - | Mobil Unirex N2 | - | 2-5g / lubrication point
6 | M | AMV04 HLB31AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 31 | BL08 / 2,8 | Blower block Drive-end: 2,3 L | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | 2,3 L
6 | M | AMV04 HLB32AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 32 | BM08 / 2,8 | Blower block Drive-end: 2,3 L | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | 2,3 L
6 | M | AMV04 HLB33AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 33 | BM10 / 2,8 | Blower block Drive-end: 2,3 L | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | 2,3 L
6 | M | AMV04 HLB34AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 34 | BM10 / 2,8 | Blower block Drive-end: 2,3 L | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | 2,3 L
6 | M | AMV04 HLB35AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 35 | BL13 / 2,8 | Blower block Drive-end: 2,3 L | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | 2,3 L
6 | M | AMV04 HLB36AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 36 | BM13 / 2,8 | Blower block Drive-end: 2,3 L | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | 2,3 L
6 | M | AMV04 HLB37AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 37 | BM14 / 2,8 | Blower block Drive-end: 2,3 L | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | 2,3 L
6 | M | AMV04 HLB38AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 38 | BM14 / 2,8 | Blower block Drive-end: 2,3 L | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | 2,3 L
6 | M | AMV04 HLB31AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 31 | BL08 / 2,8 | Blower block Gear- end: 3,2 L | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | 3,2 L
6 | M | AMV04 HLB32AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 32 | BM08 / 2,8 | Blower block Gear- end: 3,2 L | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | 3,2 L
6 | M | AMV04 HLB33AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 33 | BM10 / 2,8 | Blower block Gear- end: 3,2 L | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | 3,2 L
6 | M | AMV04 HLB34AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 34 | BM10 / 2,8 | Blower block Gear- end: 3,2 L | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | 3,2 L
6 | M | AMV04 HLB35AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 35 | BL13 / 2,8 | Blower block Gear- end: 3,2 L | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | 3,2 L
6 | M | AMV04 HLB36AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 36 | BM13 / 2,8 | Blower block Gear- end: 3,2 L | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | 3,2 L
6 | M | AMV04 HLB37AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 37 | BM14 / 2,8 | Blower block Gear- end: 3,2 L | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | 3,2 L
6 | M | AMV04 HLB38AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 38 | BM14 / 2,8 | Blower block Gear- end: 3,2 L | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | 3,2 L
1 | M | AMV04 HLB31AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 31 | BL08 / 2,8 |  | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | refill if needed
1 | M | AMV04 HLB32AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 32 | BM08 / 2,8 |  | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | refill if needed
1 | M | AMV04 HLB33AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 33 | BM10 / 2,8 |  | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | refill if needed
1 | M | AMV04 HLB34AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 34 | BM10 / 2,8 |  | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | refill if needed
1 | M | AMV04 HLB35AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 35 | BL13 / 2,8 |  | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | refill if needed
1 | M | AMV04 HLB36AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 36 | BM13 / 2,8 |  | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | refill if needed
1 | M | AMV04 HLB37AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 37 | BM14 / 2,8 |  | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | refill if needed
1 | M | AMV04 HLB38AN001 | LOOP SEAL FLUID.BLÆSER 38 | BM14 / 2,8 |  | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | Kaeser Omega Fluid SB220 lubrication oil | refill if needed
1 | ÅR | AMV04 SAH11AN001-M01 | TAGVENTILATOR | BG05/67,1 | MOTOR LEJER |  | MOBIL UNIREX N2 OR N3 |  | 60 G/BEARING
1 | ÅR | AMV04 SAH12AN001-M01 | TAGVENTILATOR | BB12/67,8 | MOTOR LEJER |  | MOBIL UNIREX N2 OR N3 |  | 60 G/BEARING
1 | ÅR | AMV04 SAH13AN001-M01 | TAGVENTILATOR | BU12/67,8 | MOTOR LEJER |  | MOBIL UNIREX N2 OR N3 |  | 60 G/BEARING
1 | ÅR | AMV04 SAH14AN001-M01 | TAGVENTILATOR | BP16/66,9 | MOTOR LEJER |  | MOBIL UNIREX N2 OR N3 |  | 60 G/BEARING
1 | ÅR | AMV04 SAH21AN001-M01 | VENTILATION I KEDELBYGNING | BM18/44,1 | MOTOR LEJER |  | MOBIL UNIREX N2 OR N3 |  | 40 g/bearing
1 | ÅR | AMV04 SAH22AN001-M01 | VENTILATION I KEDELBYGNING | BS04/39,6 | MOTOR LEJER |  | MOBIL UNIREX N2 OR N3 |  | 40 g/bearing
1 | ÅR | AMV04 SAH66AN001-M01 | RUMVENTILATOR FRISKLUFTBLÆSER, MOTOR | BS18/13 | MOTOR LEJER |  | MOBIL UNIREX N2 OR N3 |  | 25 G/BEARING
1 | ÅR | AMV04 SAQ11AN001-M01 | AFSPR.SPJ. VENTILATOR 11, MOTOR | CF03/15,1 | MOTOR LEJER |  | MOBIL UNIREX N2 OR N3 |  | 50 g/bearing
1 | ÅR | AMV04 SAQ12AN001-M01 | VENTILATION I MILJØBYGNING | CJ18/25,5 | MOTOR LEJER |  | MOBIL UNIREX N2 OR N3 |  | 50 g/bearing
1 | ÅR | AMV04 SAQ21AN001-M01 | VENTILATOR MILJØBYG. RECIRK.21, MOTOR | CE10/14,6 | MOTOR LEJER |  | MOBIL UNIREX N2 OR N3 |  | 25 g/bearing
1 | ÅR | AMV04 SAQ22AN001-M01 | VENTILATOR MILJØBYG. RECIRK.22, MOTOR | CJ10/14,7 | MOTOR LEJER |  | MOBIL UNIREX N2 OR N3 |  | 25 g/bearing